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專業勞務_採購規範書
光纖線上感測器佈設及數據收集模組操作
1.目的/用途說明：
開發節能型還原性生物基質系統之數據擷取功能設計。(細部計畫書議定最高限額計算表，表五業務費說明表，項次16勞務項目: 線上感測器佈設及數據收集模組操作。)
2.規格/功能需求：
廠商須配合工研院至選定場域，進行現場光纖線上感測器佈設及數據收集模組測試作業，確保所有光纖線上感測器可以正常運作。
FBG 傾斜計模組 10 組，功能及規格包含如下：

· 解析度： 0.0025 度
·   量測精度： 0.025 度
·   含固定五金
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圖1：FBG 傾斜計模組安裝示意圖
FBG 沉陷計 16 組，功能及規格包含如下：

· 解析度： 0.05mm
·   量測精度： 0.5mm
·   含固定五金
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圖1：FBG 沉陷計模組安裝示意圖
FBG 三軸加速度計模組 10 組，功能及規格包含如下：

· 量測範圍： ±1G
·   量測頻率： 0~50Hz
·   含固定五金
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圖1：FBG 三軸加速度計模組安裝示意圖
分佈式 DAS 光纖解讀儀 1 組 (租用一個月)，功能及規格包含如下：

· 量測距離：12 km
· 操作波長：1550 nm
· 通道數：2 channels
· Spatial sampling interval：1.25/2.5/5/10/20/40 m
· Gauge length settings：3.75/5/10/20/40/80 m
·   Pulse rate：0.5~40 kHz
光纖光柵解讀儀(FBG Interrogator) 1 組，功能及規格包含如下：

· 量測範圍：80 nm
· 支持動態及靜態掃描頻率
監測系統伺服主機與網路設備 1 組，功能及規格包含如下：

· 工業級伺服器
· 8 埠工業級交換機
3.檢測/驗收標準：
· 工作時程：購案起始日~115.11.16
· 驗收項目(115/11/16前)：於工研院指定環境測試，滿足下列驗收規格
廠商須符合上述之規格與功能需求

1. 廠商須配合工研院至選定場域，進行現場光纖線上感測器佈設及數據收集測試作業，確保所有光纖線上感測器模組可以正常運作，並經工研院審查確認後，方可驗收，若測試審查無通過，廠商須於14個日曆天內改善並經審查無誤後方可驗收，若仍無法達到，則依據各工作項目所達成比例進行減價驗收。
2. 受託方於115年11月16日前完成” 驗收項目”後，委託方支付計畫總金額之100%。

4.交貨期： 115  年 11 月  16  日前 
5.訓練：□有  ■無
6.售後服務要求：■有  □無
· 保固期：驗收合格後提供免費保固 12 個月
· 保固期內，針對已驗收合格之光纖線上感測器，使用過程中非因人為因素若有未能達成前述任一項規格驗收標準，得標廠商需無償更換等量且相同規格之光纖線上感測器。
7.廠商交付項目：■有  □無
· 完整測試報告一式 (ppt or word)
8. 工作環境及安全衛生注意事項：□有  ■無
9. 涉及智慧財產權歸屬要求：□有  ■無
10.其他：□有  ■無
11.廠商資格條件： □有  ■無特別要求
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