	採購規範

	採購品名：再生能源場域機電高低壓配電與動力控制盤料件一式

	採購目的：
· 本案為高低壓配電系統之電氣設備、保護元件及控制櫃盤體材料採購，供實驗場域之高低壓配電盤組裝、配線整合及系統建置使用。

採購整體規格要求說明：
· 本案採購料件係供實驗場域配電系統建置使用，相關規格須配合本院既有控制櫃圖面、設備配置及系統介面需求。
· 為確保所供應料件之規格、尺寸、安裝方式及電氣特性符合設計要求，投標廠商需與本單位聯繫進行產品說明，以確認所提規格符合本案需求。

	採購品項規格需求與金額：

		
	項次
	料件名稱
	規格／內容
	數量
	單位

	
	1
	氫能站低壓配電與動力控制盤（MP1/SC1/MR PANEL）料件
	無熔絲斷路器（NFB）、突波保護裝置（SPD）、電流互感器（CT）、多功能電表、電磁接觸器（MC）、自動功因調整設備（APFR）、電容器（SC）及保險絲（D-FUSE），均需求規格如下:
· NFB 3P 800AF 800AT 380V 25KA，數量1只
· NFB 3P 400AF 400AT 380V 25KA，數量1只
· NFB 3P 400AF 250AT 380V 25KA，數量1只
· NFB 3P 250AF 175AT 380V 25KA，數量1只
· NFB 3P 100AF 50AT 380V 25KA，數量2只
· NFB 3P 100AF 40AT 380V 25KA，數量3只
· CT 600V 800V/5A  40VA，數量3只
· NFB 3P 100AF 40AT 380V 25KA，數量3只
· NFB 3P 100AF 20AT 380V 25KA，數量1只
· MC 380V 40A，數量3只
· MC 380V 20A，數量1只
· SC 3Ø  480V 40KVAR  電容器，數量3只
· SC 3Ø  480V 20KVAR  電容器 ，數量1只
· NFB 3P 100AF 60AT 190V 5KA，數量1只
· NFB 3P 50AF 50AT 190V 5KA，數量1只
· NFB 3P 50AF 30AT 190V 5KA，數量2只
· FL 220V 14W 附L.S，數量1式
· D-FUSE 2A W/LAMP，數量1式
· 上述NFB、MC、SC廠牌要求: 士林、東元
· 多功能集合式電錶(V,A,KW,KVA,PF,Hz) ，數量1只，廠牌要求: ABB、Schneider
· APFR 自動功因調整器 6段式 ，數量1只，廠牌要求: ABB、Schneider
· SPD 3P3W  380V每相 65KA，數量1只，廠牌要求: ABB、Schneider
	1
	式

	
	2
	氫能站低壓配電分路盤（PO PANEL）料件
	無熔絲斷路器（NFB）、漏電斷路器（ELCB）需求規格如下:
· NFB 3P 50AF 50AT 380V 10KA，數量1只
· NFB 3P 50AF 40AT 380V 10KA，數量1只
· ELCB 1P 50AF 15AT 220V 10KA 30mA 0.1sec，數量2只
· 以上廠牌要求: 士林、東元

	1
	式

	
	3
	氫能站低壓配電盤（P1 / R1 PANEL）料件
	無熔絲斷路器（NFB）需求規格如下:
· NFB 3P 225AF 175AT 380V 15KA，數量1只
· NFB 3P 225AF 125AT 380V 15KA，數量1只
· NFB 3P 100AF 15AT 380V 15KA，數量3只
· NFB 1P 100AF 30AT 220V 15KA，數量6只
· NFB 1P 100AF 15AT 220V 15KA，數量1只
· NFB 3P 50AF 30AT 190V 5KA，數量1只
· NFB 1P 50AF 20AT 110V 5KA，數量3只
· 以上NFP 廠牌要求: 士林、東元
	1
	式

	
	4
	氫能站低壓配電盤（P2 / R2 PANEL）料件
	無熔絲斷路器（NFB）需求規格如下:
· NFB 3P 400AF 400AT 380V 20KA，數量1只
· NFB 3P 400AF 250AT 380V 20KA，數量1只
· NFB 3P 100AF 75AT 380V 20KA，數量2只
· NFB 3P 100AF 40AT 380V 20KA，數量1只
· NFB 2P 100AF 30AT 220V 20KA，數量6只
· NFB 3P 50AF 30AT 190V 5KA，數量1只
· NFB 1P 50AF 20AT 110V 5KA，數量3只
· 以上NFP 廠牌要求: 士林、東元
	1
	式

	
	5
	氫能站低壓配電分路盤（P3/R3 PANEL）料件
	無熔絲斷路器（NFB）、漏電斷路器（ELCB）需求規格如下:
· NFB 3P 100AF 50AT 380V 15KA，數量1只，廠牌要求: 士林、東元
· NFB 2P 100AF 20AT 220V 15KA，數量6只，廠牌要求: 士林、東元
· ELCB 2P 100AF 20AT 220V 15KA 30mA 0.1sec，數量1只，廠牌要求: 士林、東元
· ELCB 2P 100AF 15AT 220V 15KA 30mA 0.1sec，數量1只，廠牌要求: 士林、東元
· NFB 3P 50AF 50AT 190V 5KA，數量1只
· NFB 2P 50AF 20AT 110V 5KA，數量6只
· NFB 1P 50AF 20AT 110V 5KA，數量6只
· NFB 1P 50AF 15AT 110V 5KA，數量1只
	1
	式

	
	6
	氫能站自動切換開關盤20KA（ATS1/P4 PANEL）料件
	自動切換開關（ATS）、無熔絲斷路器（NFB）、漏電斷路器（ELCB）需求規格如下:
· ATS (NFB TYPE)4P 250AF 250AT 380V 20KA(附電氣與機械互鎖裝置) ，數量1只，廠牌要求: 尚偉、廣新
· NFB 3P 250AF 250AT 380V 20KA，數量1只，廠牌要求: 士林、東元
· NFB 3P 100AF 100AT 380V 20KA，數量1只，廠牌要求: 士林、東元
· NFB 3P 100AF 75AT 380V 20KA，數量1只，廠牌要求: 士林、東元
· NFB 3P 100AF 40AT 380V 20KA，數量1只，廠牌要求: 士林、東元
· NFB 2P 100AF 15AT 220V 20KA，數量2只，廠牌要求: 士林、東元
· ELCB 3P 100AF 15AT 380V 20KA 30mA 0.1sec，數量1只，廠牌要求: 士林、東元
	1
	式

	
	7
	氫能站自動切換開關盤10KA （ATS2/P6 PANEL）料件
	自動切換開關（ATS）、無熔絲斷路器（NFB）、漏電斷路器（ELCB）需求規格如下:
· ATS (NFB TYPE)4P 50AF 40AT 380V 10KA(附電氣與機械互鎖裝置) ，數量1只，廠牌要求: 尚偉、廣新
· NFB 3P 50AF 40AT 380V 20KA，數量1只，廠牌要求: 士林、東元
	1
	式

	
	8
	儲能站高壓負載開關盤（LBS PANEL）料件
	負載開關（LBS）、高壓熔絲（Fuse）、避雷器（LA）需求規格如下
· LBS 24KV 3P 630A 三相連動，數量1只，廠牌要求: JACKER、CIC
· FUSE  40A : 22.8KV (63KA) ，數量3只，廠牌要求: SIBA、EFEN
· LA 22.8KV:(18KV) ，數量3只，廠牌要求: SEEC、CIC
	1
	式

	
	9
	儲能站空氣斷路器盤（ACB PANEL）料件
	空氣斷路器（ACB）、無熔絲斷路器（NFB）需求規格如下:
· ACB 3P 2000AF 1600AT 480V 45KA(抽出型) 中文顯示，數量1只，廠牌要求:三菱、施耐德
· NFB 3P 1600AF 1600AT 480V 45KA，數量1只，廠牌要求:士林、東元
· NFB 3P 100AF 75AT 480V 45KA，數量1只，廠牌要求:士林、東元
	1
	式

	
	10
	儲能站輔助控制盤（AUX PANEL）料件
	無熔絲斷路器（NFB）需求規格如下:
· NFB 3P 100AF 100AT 380V 10KA，數量1只
· NFB 3P 50AF 40AT 380V 10KA，數量1只
· NFB 3P 50AF 30AT 380V 10KA，數量1只
· 廠牌要求: 士林、東元
	1
	式




	驗收規範

	1、 驗收項目須符合上列採購整體規格要求說明及採購規格。
2、 交流配電盤規範：設備器材如無熔線斷路器、比流器、電驛、儀錶、電磁開關等均應選用符合CNS、IEC、NEMA、ANSI等標準或有〝正〞字標記者。
3、 保護電驛規範：
· 需具備下列各項保護功能，當觸發任一保護項目時，應將微電網系統與電網隔離：欠電壓與過電壓保護功能、接地過電壓保護功能、高頻與低頻保護功能、過電流與接地過電流保護功能。
· 須支援Modbus TCP協議及具備I/O點位。
4、 空氣斷路器(ACB)規範：
· 空氣斷路器為三極單投。耐電壓及頻率: 600 V/60 Hz，啟斷容量ICU/ICS≥30/30 KA，框架容量≥1000 AF、額定電流≥800 AT。
· 本體與導軌具有抽出、測試、連結三位置，導軌需有ACB位置指示,具遙控端子介面。
· 瞬時、短延時、長延時過流及接地故障保護。具備電流、時間調整裝置及低電壓自動跳脫裝置（附延時特性）。
· 系統電壓380 VAC，輔助電器開關電壓為40 VAC或208/120 VAC。機構包含斷路器外框架，可全抽出型。



	付款方式

	· 於115年09月9日前。
· 交貨地點：配合本院指定地點，如台南沙崙綠能示範場域實驗室，或其他指定地點。

	保固

	· 整批料件須2年保固
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