採購規範

採購品名：再生能源場域機電高低壓配電與動力控制盤料件一式

採購目的： - 本案為高低壓配電系統之電氣設備、保護元件及控制櫃盤體材料採購，供實驗場域之高低壓配電盤組裝、配線整合及系統建置使用。 採購整體規格要求說明： - 本案採購料件係供實驗場域配電系統建置使用，相關規格須配合本院既有控制櫃圖面、設備配置及系統介面需求。 - 為確保所供應料件之規格、尺寸、安裝方式及電氣特性符合設計要求，投標廠商需與本單位聯繫進行產品說明，以確認所提規格符合本案需求。

採購品項規格需求與金額：

項次; 料件名稱; 規格／內容; 數量; 單位. 1; 氫能站低壓配電與動力控制盤（MP1/SC1/MR PANEL）料件; 無熔絲斷路器（NFB）、突波保護裝置（SPD）、電流互感器（CT）、多功能電表、電磁接觸器（MC）、自動功因調整設備（APFR）、電容器（SC）及保險絲（D-FUSE），均需求規格如下: - NFB 3P 800AF 800AT 380V 25KA，數量1只 - NFB 3P 400AF 400AT 380V 25KA，數量1只 - NFB 3P 400AF 250AT 380V 25KA，數量1只 - NFB 3P 250AF 175AT 380V 25KA，數量1只 - NFB 3P 100AF 50AT 380V 25KA，數量2只 - NFB 3P 100AF 40AT 380V 25KA，數量3只 - CT 600V 800V/5A 40VA，數量3只 - NFB 3P 100AF 40AT 380V 25KA，數量3只 - NFB 3P 100AF 20AT 380V 25KA，數量1只 - MC 380V 40A，數量3只 - MC 380V 20A，數量1只 - SC 3Ø 480V 40KVAR 電容器，數量3只 - SC 3Ø 480V 20KVAR 電容器 ，數量1只 - NFB 3P 100AF 60AT 190V 5KA，數量1只 - NFB 3P 50AF 50AT 190V 5KA，數量1只 - NFB 3P 50AF 30AT 190V 5KA，數量2只 - FL 220V 14W 附L.S，數量1式 - D-FUSE 2A W/LAMP，數量1式 - 上述NFB、MC、SC廠牌要求: 士林、東元 - 多功能集合式電錶(V,A,KW,KVA,PF,Hz) ，數量1只，廠牌要求: ABB、Schneider - APFR 自動功因調整器 6段式 ，數量1只，廠牌要求: ABB、Schneider - SPD 3P3W 380V每相 65KA，數量1只，廠牌要求: ABB、Schneider; 1; 式. 2; 氫能站低壓配電分路盤（PO PANEL）料件; 無熔絲斷路器（NFB）、漏電斷路器（ELCB）需求規格如下: - NFB 3P 50AF 50AT 380V 10KA，數量1只 - NFB 3P 50AF 40AT 380V 10KA，數量1只 - ELCB 1P 50AF 15AT 220V 10KA 30mA 0.1sec，數量2只 - 以上廠牌要求: 士林、東元; 1; 式. 3; 氫能站低壓配電盤（P1 / R1 PANEL）料件; 無熔絲斷路器（NFB）需求規格如下: - NFB 3P 225AF 175AT 380V 15KA，數量1只 - NFB 3P 225AF 125AT 380V 15KA，數量1只 - NFB 3P 100AF 15AT 380V 15KA，數量3只 - NFB 1P 100AF 30AT 220V 15KA，數量6只 - NFB 1P 100AF 15AT 220V 15KA，數量1只 - NFB 3P 50AF 30AT 190V 5KA，數量1只 - NFB 1P 50AF 20AT 110V 5KA，數量3只 - 以上NFP 廠牌要求: 士林、東元; 1; 式. 4; 氫能站低壓配電盤（P2 / R2 PANEL）料件; 無熔絲斷路器（NFB）需求規格如下: - NFB 3P 400AF 400AT 380V 20KA，數量1只 - NFB 3P 400AF 250AT 380V 20KA，數量1只 - NFB 3P 100AF 75AT 380V 20KA，數量2只 - NFB 3P 100AF 40AT 380V 20KA，數量1只 - NFB 2P 100AF 30AT 220V 20KA，數量6只 - NFB 3P 50AF 30AT 190V 5KA，數量1只 - NFB 1P 50AF 20AT 110V 5KA，數量3只 - 以上NFP 廠牌要求: 士林、東元; 1; 式. 5; 氫能站低壓配電分路盤（P3/R3 PANEL）料件; 無熔絲斷路器（NFB）、漏電斷路器（ELCB）需求規格如下: - NFB 3P 100AF 50AT 380V 15KA，數量1只，廠牌要求: 士林、東元 - NFB 2P 100AF 20AT 220V 15KA，數量6只，廠牌要求: 士林、東元 - ELCB 2P 100AF 20AT 220V 15KA 30mA 0.1sec，數量1只，廠牌要求: 士林、東元 - ELCB 2P 100AF 15AT 220V 15KA 30mA 0.1sec，數量1只，廠牌要求: 士林、東元 - NFB 3P 50AF 50AT 190V 5KA，數量1只 - NFB 2P 50AF 20AT 110V 5KA，數量6只 - NFB 1P 50AF 20AT 110V 5KA，數量6只 - NFB 1P 50AF 15AT 110V 5KA，數量1只; 1; 式. 6; 氫能站自動切換開關盤20KA（ATS1/P4 PANEL）料件; 自動切換開關（ATS）、無熔絲斷路器（NFB）、漏電斷路器（ELCB）需求規格如下: - ATS (NFB TYPE)4P 250AF 250AT 380V 20KA(附電氣與機械互鎖裝置) ，數量1只，廠牌要求: 尚偉、廣新 - NFB 3P 250AF 250AT 380V 20KA，數量1只，廠牌要求: 士林、東元 - NFB 3P 100AF 100AT 380V 20KA，數量1只，廠牌要求: 士林、東元 - NFB 3P 100AF 75AT 380V 20KA，數量1只，廠牌要求: 士林、東元 - NFB 3P 100AF 40AT 380V 20KA，數量1只，廠牌要求: 士林、東元 - NFB 2P 100AF 15AT 220V 20KA，數量2只，廠牌要求: 士林、東元 - ELCB 3P 100AF 15AT 380V 20KA 30mA 0.1sec，數量1只，廠牌要求: 士林、東元; 1; 式. 7; 氫能站自動切換開關盤10KA （ATS2/P6 PANEL）料件; 自動切換開關（ATS）、無熔絲斷路器（NFB）、漏電斷路器（ELCB）需求規格如下: - ATS (NFB TYPE)4P 50AF 40AT 380V 10KA(附電氣與機械互鎖裝置) ，數量1只，廠牌要求: 尚偉、廣新 - NFB 3P 50AF 40AT 380V 20KA，數量1只，廠牌要求: 士林、東元; 1; 式. 8; 儲能站高壓負載開關盤（LBS PANEL）料件; 負載開關（LBS）、高壓熔絲（Fuse）、避雷器（LA）需求規格如下 - LBS 24KV 3P 630A 三相連動，數量1只，廠牌要求: JACKER、CIC - FUSE 40A : 22.8KV (63KA) ，數量3只，廠牌要求: SIBA、EFEN - LA 22.8KV:(18KV) ，數量3只，廠牌要求: SEEC、CIC; 1; 式. 9; 儲能站空氣斷路器盤（ACB PANEL）料件; 空氣斷路器（ACB）、無熔絲斷路器（NFB）需求規格如下: - ACB 3P 2000AF 1600AT 480V 45KA(抽出型) 中文顯示，數量1只，廠牌要求:三菱、施耐德 - NFB 3P 1600AF 1600AT 480V 45KA，數量1只，廠牌要求:士林、東元 - NFB 3P 100AF 75AT 480V 45KA，數量1只，廠牌要求:士林、東元; 1; 式. 10; 儲能站輔助控制盤（AUX PANEL）料件; 無熔絲斷路器（NFB）需求規格如下: - NFB 3P 100AF 100AT 380V 10KA，數量1只 - NFB 3P 50AF 40AT 380V 10KA，數量1只 - NFB 3P 50AF 30AT 380V 10KA，數量1只 - 廠牌要求: 士林、東元; 1; 式.

驗收規範

- 驗收項目須符合上列採購整體規格要求說明及採購規格。 - 交流配電盤規範：設備器材如無熔線斷路器、比流器、電驛、儀錶、電磁開關等均應選用符合CNS、IEC、NEMA、ANSI等標準或有〝正〞字標記者。 - 保護電驛規範： - 需具備下列各項保護功能，當觸發任一保護項目時，應將微電網系統與電網隔離：欠電壓與過電壓保護功能、接地過電壓保護功能、高頻與低頻保護功能、過電流與接地過電流保護功能。 - 須支援Modbus TCP協議及具備I/O點位。 - 空氣斷路器(ACB)規範： - 空氣斷路器為三極單投。耐電壓及頻率: 600 V/60 Hz，啟斷容量ICU/ICS≥30/30 KA，框架容量≥1000 AF、額定電流≥800 AT。 - 本體與導軌具有抽出、測試、連結三位置，導軌需有ACB位置指示,具遙控端子介面。 - 瞬時、短延時、長延時過流及接地故障保護。具備電流、時間調整裝置及低電壓自動跳脫裝置（附延時特性）。 - 系統電壓380 VAC，輔助電器開關電壓為40 VAC或208/120 VAC。機構包含斷路器外框架，可全抽出型。

付款方式

- 於115年09月9日前。 - 交貨地點：配合本院指定地點，如台南沙崙綠能示範場域實驗室，或其他指定地點。

保固

- 整批料件須2年保固