加熱器閉迴路溫控系統

控制軟體建置

採購規格書（軟體）

壹、品名與用途

一、品名

加熱器閉迴路溫控系統控制軟體（含人機監控介面與資料記錄模組）。

二、用途

本案旨在建置一套以可程式邏輯控制器（PLC）為核心之加熱器閉迴路溫度控制軟體，用於模擬實際工具機加工過程切削液、冷卻液之熱源行為，提供穩定且可調整之熱輸入條件，作為液冷（油冷）散熱系統之性能驗證平台，並建立後續 整機熱變形預估所需的PLC 整合控制之軟體基礎。軟體須完成開發、整合測試後交付。

三、系統概述

散熱系統子總成以 PLC 為控制核心，整合電源供應器、加熱器、風扇與熱電偶量測模組。電源供應器提供 PLC 與風扇所需電力；PLC 負責控制加熱器輸出功率並讀取熱電偶回授之溫度訊號。系統運作時，PLC 依據設定溫度範圍與即時量測溫度進行比較，當溫度高於或低於設定區間時，自動調整輸出電壓與電流以改變加熱器功率，使系統逐步達到熱平衡，形成封閉迴路控制，藉以提升加熱穩定性與溫度控制精度。整體冷卻迴路流程為：油冷卻機 → 泵浦 → 冷板 → 加熱器 → 回油 → 油箱。

本軟體採購之開發目的包含：

- 模擬加工熱源，提供可重現之熱負載條件。

- 提供穩定且可調整之熱輸入，支援冷板散熱性能驗證、熱邊界條件研究與流量效應分析。

- 建立閉迴路溫度控制機制，達成自動化控制驗證。

- 作為後續多通道加熱器與 PLC 整合控制之軟體基礎。

貳、系統架構與軟體範圍

一、控制系統架構

軟體須整合並控制下列硬體組件，形成完整閉迴路溫控架構（硬體由需求單位提供或另案採購，本案以軟體開發與整合為主）：

| 組件 | 於系統中之角色與軟體須整合之介面 |
| --- | --- |
| PLC 控制器 | 控制核心，執行閉迴路控制邏輯、讀取溫度回授、輸出加熱器功率控制訊號並驅動繼電器。 |
| 電源供應器 | 提供 PLC、風扇電力，並作為加熱器之可調式直流電源（48V 級）；軟體須能設定／監看電壓、電流。 |
| 加熱器 | 受控熱源，分多通道（如 Ry2、Ry3–8、Ry9–11）配置，由軟體依溫度需求調整功率。 |
| 熱電偶 | 即時溫度回授感測元件，軟體須讀取並換算為工程單位（℃）。 |
| 風扇 | 提供強制散熱，軟體須依溫度狀態啟停或調速。 |
| 機邊電腦 | 執行人機監控介面（HMI/SCADA）、參數設定、資料記錄與報表之運算平台。 |

二、控制邏輯流程

軟體須依「溫度量測 → 溫度判斷 → 控制輸出」之邏輯持續運作：

- 溫度量測：週期性讀取熱電偶回授溫度。

- 溫度判斷：將量測值與設定區間（上限／下限）比較。

- 控制輸出：高於上限時降低輸出電壓／電流並啟動或增強散熱；低於下限時提高輸出電壓／電流並強化加熱；落在設定區間內則維持，使系統達溫度平衡。

三、軟體工作範圍

- PLC 控制程式之設計、撰寫、編譯與下載。

- 閉迴路溫控演算法（PID 或等效）之實作與參數整定。

- 機邊電腦人機監控介面（HMI/SCADA）開發。

- 資料記錄、趨勢圖與報表匯出模組開發。

- 通訊介面整合、安全保護邏輯與系統整合測試。

- 現場安裝、設定、驗收測試、文件交付與教育訓練。

參、軟體功能規格（最低需求）

一、閉迴路溫度控制

| 項目 | 規格需求 |
| --- | --- |
| 控制方式 | 支援閉迴路回授控制，內建 PID（比例-積分-微分）或等效控制演算法，並可切換手動／自動模式。 |
| 溫度設定 | 可設定目標溫度及上、下限區間；支援多段（多通道）獨立設定。 |
| 控制週期 | 溫度取樣與控制運算週期 ≤ 500 ms（可參數化調整）。 |
| 控制輸出 | 依溫度偏差自動調整加熱器輸出電壓／電流（48V 級直流），並連動風扇散熱與繼電器切換。 |
| 控制精度 | 穩態溫度控制誤差 ≤ ±2℃（於系統熱平衡狀態下，依實際硬體條件驗收）。 |
| 多通道 | 支援多組加熱通道（至少對應簡報所示 Ry2、Ry3–8、Ry9–11 之分區）獨立回授與控制。 |

二、人機監控介面（HMI/SCADA）

- 以圖形化介面即時顯示各通道目標溫度、即時溫度、加熱器電壓／電流、風扇狀態與繼電器狀態。

- 提供參數設定畫面（目標溫度、上下限、PID 參數、控制週期等），具權限管理與設定值範圍檢核。

- 提供即時趨勢圖與歷史趨勢圖，可同時顯示多通道溫度曲線。

- 提供啟動／停止／緊急停止操作，並以明顯狀態燈號與警示顯示系統運作狀態。

- 介面以正體中文為主，操作流程須直覺易用。

三、資料記錄與報表

- 可依設定週期記錄溫度、電壓、電流、風扇及控制狀態等資料，並標註時間戳記。

- 資料可匯出為 CSV／Excel 等通用格式，供後續散熱性能分析使用。

- 提供查詢與篩選功能（時間區間、通道別），並可產製測試報表。

四、安全與保護機制

- 過溫保護：溫度超過安全上限時自動降載或停止加熱並觸發警報。

- 感測異常偵測：熱電偶斷線、超量程或讀值異常時告警並進入安全狀態。

- 通訊中斷保護：機邊電腦與 PLC 通訊中斷時，PLC 須維持安全控制或安全停機。

- 緊急停止與互鎖：提供軟體緊急停止，並與硬體安全機制互鎖。

- 事件與警報紀錄：完整記錄警報、操作與參數變更事件，供事後追溯。

五、通訊與整合介面

- PLC 與機邊電腦間採通用工業通訊協定（如 Modbus TCP/RTU、OPC UA 或等效），並提供通訊規約文件。

- 預留與上層系統（如資料庫、監控平台或後續 PLC 整合控制）之資料介接能力。

- 軟體架構須模組化，便於未來擴充加熱通道與控制功能。

肆、軟體開發與品質需求

- PLC 控制程式須結構化、加註解，並交付完整原始程式碼及專案檔。

- HMI/SCADA 與資料記錄模組須交付可維護之原始碼及設定檔（如屬商用平台，須提供授權與工程檔）。

- 軟體須通過整合測試，確保溫度回授、控制輸出、警報與資料記錄功能正確運作。

- 廠商須提供版本管理紀錄，明列各版本之變更內容。

- 所有交付軟體之智慧財產權與使用權利歸屬，依契約約定辦理；需求單位享有後續維護與修改之權利。

伍、執行環境與硬體介面（最低需求）

本案以軟體為主，下列硬體／環境為軟體正常運作所需之最低介面條件，硬體由需求單位提供或另案採購：

| 項目 | 最低需求 |
| --- | --- |
| 機邊電腦作業系統 | Windows 11 Pro（64 位元）或廠商提案並經需求單位同意之等效環境。 |
| PLC 平台 | 支援結構化程式設計、類比輸出與數位 I/O，且具備上述工業通訊協定之 PLC。 |
| 溫度量測 | 可讀取熱電偶（如 K 型）並換算為工程單位之量測模組／介面。 |
| 通訊 | 乙太網路（Modbus TCP／OPC UA）或序列（Modbus RTU）介面。 |
| 顯示與儲存 | 可執行 HMI 介面之顯示器；具足夠儲存空間保存歷史資料與報表。 |

陸、交付項目

| 項次 | 交付項目 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | PLC 控制程式 | 完整原始程式碼、專案檔及編譯後可執行之程式。 |
| 2 | HMI/SCADA 監控介面 | 可執行之監控程式、原始碼／工程檔及必要授權。 |
| 3 | 資料記錄與報表模組 | 資料記錄設定、報表範本及匯出功能。 |
| 4 | 系統整合與設定 | 於指定場域完成安裝、參數設定與聯機調校。 |
| 5 | 技術文件 | 系統架構說明、通訊規約、操作手冊、維護手冊及測試報告。 |
| 6 | 教育訓練 | 操作與基本維護教育訓練及訓練教材。 |

柒、驗收與測試

一、驗收方式

廠商完成安裝設定後，須於需求單位指定場域進行實機驗收測試，並提交測試報告。各項功能須符合本規格書「參、軟體功能規格」之最低需求。

二、測試項目

| 項次 | 測試項目 | 驗收標準 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 閉迴路控制功能 | 系統可自動依設定溫度區間調整加熱器功率並達熱平衡。 |
| 2 | 溫度控制精度 | 穩態溫度誤差符合 ±2℃（或契約約定值）。 |
| 3 | 多通道控制 | 各加熱通道可獨立回授與控制，互不干擾。 |
| 4 | HMI 監控與設定 | 即時數據顯示、參數設定、趨勢圖正常運作。 |
| 5 | 資料記錄與匯出 | 資料可正確記錄並匯出為通用格式。 |
| 6 | 安全與警報 | 過溫、感測異常、通訊中斷等保護與警報正確觸發。 |
| 7 | 通訊整合 | PLC 與機邊電腦通訊穩定，符合通訊規約。 |