[bookmark: _Hlk184549586][bookmark: _Hlk184552811]實驗設施之玻璃張貼安全防爆膜規格與施作安全要求
1 安全防爆膜規格
1.1 品牌：符合下列規格與出具證明書品(如LLUMAR等)，需先經業主審查同意。
1.2 膜厚：平均膜厚5 mil以下。
1.3 可見光透光率87±5％。
1.4 隔紫外線率95±3％。
1.5 抗爆強度(Tensile Strength)≧30,000 PSI (lb/in2)。
1.6 最大抗撕裂應力(Grave Tear Resistant)≧2000 Lbs。
1.7 抗穿刺擴散率(Puncture Strength)≧75 lbs。
1.8 耐燃性：符合建築材料表面燃燒特性ASTM E-84 A級內裝材。
1.9 耐撞擊強度：符合安全玻璃標準美國國家標準局ANSI Z97.1(400 ft-lb) 撞擊規範、歐盟標準New European Impact Testing EN12600, BS6206 (Class A, B & C)撞擊規範，或其他公正單位標準，需經業主同意。
1.10 破裂強度(Break Strength): ≧130 lbs/inch²。
2 施作安全要求： 
2.1 施作材顏色：廠商應事先提供樣本供業主確認。
2.2 若非作業現場拆封裁切，需檢附在工廠裁切及原廠包裝佐證照片。
2.3 施作前廠商應確實與業主討論，依規定流程施作，該施工日期時間先經請購管理人員同意後使得進場施作。
2.4 本案於施作前需先進行安全衛生環境會議含施作範圍後方可施作，若須停止排氣功能或實驗設施運轉需先取得該處管理人員同意，並於該設施前掛牌警示以及告知現場同仁。
2.5 承包商進入院區工作人員需穿著該公司明顯識別衣服或背心或背章，施作區域需作防護與揭示必要之警示標示，完工後復原及環境整理，並於施作前對該研究室所影響之設備需先行協調業主管理人員移動該設備至安全無影響處，或執行配合防護處理，如有損傷則須負責賠償與復原。
2.6 [bookmark: _Hlk184547076]施作前應先詳清理需張貼面之舊膜與可能污物後、續再用潔淨水予以清洗乾淨及刮除水，再其後才能平整依序貼合新膜材。
2.7 本施作於發現缺失或無法施作時，應回應業主管理人員與拍照並詳實紀錄館別及設施名稱編號等，交付給承辦人。
2.8 本案為責任性施作其於完成膜材張貼後，於玻璃與膜材貼合時間後為需無明顯氣泡(如已顯明大於2mm或1片窗大於5點小泡時)或分離無貼合或突翹現象等，廠商需負責重張貼或除泡達良好性。
2.9 完工後需提供原廠出廠證明書、5年品質保證書。
56-E000-SHE-A-079-3                                       2/2                        88.07v1./113.12.08修
