一、品名：10瓩級高溫燃料電池模組
二、數量：一套
三、規範：
本高溫燃料電池模組採用固態氧化物燃料電池(SOFC)電堆，說明如下：
1. 電池組內之單元電池組成為金屬支撐型結構。
2. 電堆工作溫度：約480 - 650°C。
3. 可操作電壓範圍：約200V~400VDC。(可提供電壓量測點位，電壓感測器由客戶自行準備)
4. 電池堆絕熱設施建議由使用者自主建立，目標高度配合電堆或系統組裝與熱應用。
5. 電堆可採用天然氣重組合成氣、氫氣、氫氮混合氣等入料條件，入料條件由供應商提供相關規範。
6. 電堆細部規格如下：
	品項
	規格

	1. Stack Physical Data 

	· Size (W*H*D) : ≦360 mm x  ≦200 mm x  ≦600 mm(excluding compression system) 
· Weight :≦100 kg 
· Gasket requirements：由供應商提供相關圖面

	2. Stack Performance 

	· Minimum. Power : ≧10 kW @ BOL
· Fuel utilization (SOFC): ≦60% @ single pass flow 
· Maximum current (SOFC): ≦45A 
· Open Circuit Voltage: 300~360V in dry diluted H2 (H2 partial pressure >50%)
· Voltage under polarization (SOFC): >240 V @ BOL 
· Operating temperature: 550 - 650°C @ normal operating temperature




四、驗收標準：
1. 得標廠商需提供原廠測試報告（FAT）作為驗收依據 
· 發電功率≥10瓩、電壓>240 V @ BOL
· 外觀尺寸量測
· FAT出廠測試報告需證明上述條件符合，作為正式驗收依據。
2. 產品交付：
· [bookmark: _Hlk213415353]貨到本院後，本院會準備相關起重治具（至少荷動100kG），由得標廠商派服務工程師負責拆箱。
· 提供操作手冊一份，包含
(1)  電堆運轉過程中相關流量、壓力與溫度等操作運轉參數之安全限制數值。
(2)  有毒物成份容許濃度上限，如氨氣、硫化物、矽等等。
· 提供1小時現場教育訓練，包含電堆外觀說明及SOP說明。
· 「出廠證明」一份。
五、備註：
交貨時間為116/3/31。
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1     一、品名 ： 10 瓩 級 高溫燃料 電池模組   二、數 量： 一 套   三 、 規範：   本高溫燃料電池 模 組 採用固態氧化物燃料電池 ( SOFC ) 電堆， 說明 如下：   1.   電池組內之單元電池組成 為 金屬 支撐型結構。   2.   電堆工作溫度： 約 48 0   -   6 5 0 ° C 。   3.   可操作 電壓 範圍 ： 約 2 00 V~ 400 VDC 。 ( 可 提供電壓量測點位，電壓感測器由 客戶自行準備 )   4.   電池堆絕熱設施建議由使用者自主建立，目標高度配合電堆或系統組裝與 熱應用。   5.   電堆可 採用 天然氣重 組 合成氣、氫氣 、 氫氮混合氣等入料條件 ，入料條件 由供應商提供相關規範 。   6.   電堆細部規格如下：  

品項  規格  

1. Stack Physical Data        Size (W*H*D) :  ≦ 3 60  mm   x    ≦ 200   mm   x    ≦ 600   mm (excluding compression system)       Weight : ≦ 100  kg       Gasket requirements ： 由供應商提供相關圖面  

2. Stack Performance         Minimum . Power :  ≧ 10   kW   @ BOL      Fuel  utilization (SOFC):   ≦ 6 0 %   @ single pass flow        Maximum   current (SOFC):  ≦ 45 A        Open Circuit Voltage:   3 0 0 ~360 V in dry d iluted H2  (H2  partial pressure >50%)      Voltage under polarization (SOFC):  >240   V   @  BOL        Operating temperature:  550   -   6 5 0 °C   @   normal operating  temperature  

   

