一、品名：10瓩級高溫燃料電池模組

二、數量：一套

三、規範：

本高溫燃料電池模組採用固態氧化物燃料電池(SOFC)電堆，說明如下：

- 電池組內之單元電池組成為金屬支撐型結構。

- 電堆工作溫度：約480 - 650°C。

- 可操作電壓範圍：約200V~400VDC。(可提供電壓量測點位，電壓感測器由客戶自行準備)

- 電池堆絕熱設施建議由使用者自主建立，目標高度配合電堆或系統組裝與熱應用。

- 電堆可採用天然氣重組合成氣、氫氣、氫氮混合氣等入料條件，入料條件由供應商提供相關規範。

- 電堆細部規格如下：

| 品項 | 規格 |
| --- | --- |
| 1. Stack Physical Data | - Size (W*H*D) : ≦360 mm x ≦200 mm x ≦600 mm(excluding compression system) - Weight :≦100 kg - Gasket requirements：由供應商提供相關圖面 |
| 2. Stack Performance | - Minimum. Power : ≧10 kW @ BOL - Fuel utilization (SOFC): ≦60% @ single pass flow - Maximum current (SOFC): ≦45A - Open Circuit Voltage: 300~360V in dry diluted H2 (H2 partial pressure >50%) - Voltage under polarization (SOFC): >240 V @ BOL - Operating temperature: 550 - 650°C @ normal operating temperature |

四、驗收標準：

- 得標廠商需提供原廠測試報告（FAT）作為驗收依據

- 發電功率≥10瓩、電壓>240 V @ BOL

- 外觀尺寸量測

- FAT出廠測試報告需證明上述條件符合，作為正式驗收依據。

- 產品交付：

- 貨到本院後，本院會準備相關起重治具（至少荷動100kG），由得標廠商派服務工程師負責拆箱。

- 提供操作手冊一份，包含

  - 電堆運轉過程中相關流量、壓力與溫度等操作運轉參數之安全限制數值。

  - 有毒物成份容許濃度上限，如氨氣、硫化物、矽等等。

- 提供1小時現場教育訓練，包含電堆外觀說明及SOP說明。

- 「出廠證明」一份。

五、備註：

交貨時間為116/3/31。