規格
	項次
	名稱 / 規格
	數量

	1
	馬達外徑183mm + 扇葉直徑580mm EC離心風機+ 3相 380V 無電解電容驅控器
	4

	2
	50mmPU庫板箱體, 匹配580mmEC框架*4
(外0.5mmt烤漆板, 內0.5mmt鍍鋅板, 透明壓克力)
	1

	3
	belimo 22ADP-154D 雙通道風壓差
	2

	4
	TECOM VB-310SCB 工業級鎖螺絲式不鏽鋼三軸振動規
含 6m cable+磁鐵座
	4

	5
	belimo 22DTM-15 (空氣品質感測器)
溫/濕度、CO2、焓值
	1

	6
	斷路器、電磁接觸器、繼電器、歐式 I/O 端子台、指示燈
含配盤
	1

	7
	7吋人機介面控制模組
	1



驗收標準
馬達外徑183mm + 扇葉直徑580mm EC離心風機+ 3相 380V 無電解電容驅控器
1. 馬達效率≧96.5%, 驅控器效率≧94%@1750RPM, 17Nm。
2. EC風機驅控韌體source code，電子檔1份。
3. 馬達運轉在環境溫度60˚C的環境下，馬達定子線圈出線處的溫度為低於95 ˚C。
