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品名：水量計新系統用變頻器
1. 採購規格/功能：
變頻器係搭配輸水泵浦安裝於台灣自來水股份有限公司-水量計TAF實驗室之水量計測試系統上，並和氣源、人機介面程式、類比輸入/輸出模組、數位輸入/輸出模組、供電端相連接。以透過變頻器調控輸水泵浦的輸出能力。

機械、五金零配件規格/型號/數量
	項次
	系統現況
幫浦規格
	變頻器
需求規格
	變頻器
數量

	1
	2P-15HP-2” 3Φ-380V/660V-60Hz

40 M-470 LPM

(對應幫浦編號: P501)
	FR-F840-00250-3-N6
(3P，380V，15HP)
	1台

	2
	4P-25HP-4” 3Φ-380V/660V-60Hz

40 M-1070 LPM

(對應幫浦編號: P401)
	FR-F840-00380-3-N6
(3P，380V，25HP)
	1台

	3
	4P-30HP-2” 3Φ-380V/660V-60Hz

40M-1880 LPM

(對應幫浦編號:P301)
	FR-F840-00470-3-N6
(3P，380V，30HP)
	1台

	4
	2P-15HP-4” 3Φ-380V/660V-60Hz

40 M-470 LPM

(對應幫浦編號:P302)
	FR-F840-00250-3-N6
(3P，380V，15HP)
	1台

	5
	4P-150HP-10” 3Φ-380V/660V-60Hz

40 M-9800 LPM

(對應幫浦編號:P101&P102&P103)
	FR-F840-02600-3-U6
(3P，380V，150HP)
FR-HEL-H110K(150HP直流電抗器)
	3組

	6
	4P-125HP-10” 3Φ-380V/660V-60Hz

40 M-8500 LPM

(對應幫浦編號:P104)
	FR-F840-01800-3-60
(3P，380V，125HP)
FR-HEL-H90K (125HP直流電抗器)
	1組


2. 檢測/驗收標準：
(1) 依照數量、規格、型式進行點收；
(2) 設備規格文件(如型錄、合格證明或檢驗報告)
(3) 出廠資料(保證為新品，含製造日期)及其他證明文件(如下單文件)；
(4) 保固書1份；
(5) 不得為中國製產品。
3. 保固：自本院驗收合格後，免費提供12個月保固。
4. 驗收與款項撥付事宜：
(1) 第一階段：廠商於得標日起45個日曆天內，提送型錄規格、圖說文件、組件下單文件證明，並經委託單位核可，撥付第一期款為總價金之35 %。

(2) 第二階段：廠商於116年6月30日前完成設備交貨，並提交上述「2.檢測/驗收標準(2)~(4)」文件，並經委託單位核可，撥付尾款為總價金之65 %。


