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局部排氣裝置檢測
施工規範書
壹、施工範圍：
   材化所轄區(如6、7、21、22、23館等)。
貳、一般規範：
1. 承攬商所攜帶工具及設備應符合相關法令要求，使用之臨時用電必需經設施工程人員指定供電位置接出，並經自備適當容量之漏電斷路器方可使用。
2. 欲參與此項工程之廠商，開標前需會同請購人至現場會勘，充分了解施工範圍實際狀況與相關需求，否則日後承包商不得藉任何理由推諉或要求給於補償與加價。
3. 本工程為責任施工，報價單所列數量僅供承包商估算及施工之參考。
4. 本工程標單包含完成此項工程之所有未詳列於標單上的配件。
5. 廠商於施工前需與請購人協商施工日期後方得以施工。
6. 施工前防塵措施及每天清理施工現場、廢棄物當天清離。
7. 廠商於施工期間於每日施工完畢時，將現場清理乾淨始可離開。
8. 廠商在施工時須特別注意安全，施工人員的防護裝備需齊全，應依「本院院外人員至本院作業安全衛生管理基準」之相關規定辦理。
9. 廠商於工程完畢須會同業主相關人員勘察現場復舊情形，如確屬廠商施工時破壞，廠商須負責修復。
10. 本工程完工驗收後保固一年。
11. 廠商進入院內施工應穿著工作服或背心(附有廠商名稱及編號)，違反規定者即令停止施工，如屢勸屢犯則依本院相關規定辦理。
3、 相關規範：

1.承攬商須具備局部排氣裝置設計專業人員訓練合格證明文件或相關教育訓練證明文件方可進行該項作業。
2.承攬商所攜帶工具及設備檢測儀器需校驗且應符合相關法令要求。

3.工程內所需檢附之相關證明文件需於完工期限內送交業主存查，如證明文件未於完工期限前

繳交，視為工程未完工。

 4. 局部排氣裝置(所有工作場所廢氣排氣裝置)檢查：

 一、氣罩、導管及排氣機之磨損、腐蝕、凹凸及其他損害之狀況及程度。

 二、導管或排氣機之塵埃聚積狀況。

 三、排氣機之注油潤滑狀況。

 四、導管接觸部分之狀況。

 五、連接電動機與排氣機之皮帶之鬆弛狀況。

 六、確認排氣及靜壓表之功能正常。(如能現場處理請立即改善)
 七、設置於排放導管上之採樣設施是否牢固、鏽蝕、損壞、崩塌或其他妨

    礙作業安全事項。

 八、其他保持性能之必要事項。

附件:
圖一: 6*4cm(示意圖)  請製作FY115局部排氣檢查合格貼紙
圖二: 13*9.5cm黃色貼紙-局部排氣標籤(示意圖)
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