## 工作表1
項次 | 驗收項目
1 | 品項 | CKT-0040高壓隔離型變壓器
2 | 額定功率 | 40kW
3 | 電壓轉換比 | DC1500V/DC1500V
4 | 操作頻率 | 60kHz
5 | 一次側激磁電感 | 115uH±10%
6 | 一次側漏感 | 38±10%(60kHz 1V 次級短路)
7 | 絕緣耐壓 | 56kV, 1min, 漏電流20mA (初級-次級、初級-鐵芯、初級-地)
4kV, 1min, 漏電流10mA (初級-鐵芯、初級-地)
8 | 操作環境溫度 | 25~50℃
9 | 局部放電 | 20kV(180s) ≦ 10PC(初級)
10 | 絕緣電阻 | 原邊繞組、副邊繞組、鐵芯、支架兩兩之間: >1000MΩ/DC500V
11 | 冷卻方式 | 風冷
12 | 雷擊測試 | 1.2/50us, +/-104kV 各3次
13 | 本體尺寸 | 長: 615±6(mm), 寬: 250±2(mm), 高: 148±4(mm)
14 | 出線長度 | 一、二次側皆為30cm
15 | 出線預留孔徑 | M5孔徑
16 | 底座鎖孔 | M8孔徑,橢圓孔
17 | 其他 | 需埋溫度線