電漿鍍膜設備流體冷卻管線切割製作委託服務

電漿鍍膜設備流體冷卻管線驗收規格:

| 電漿鍍膜設備流體冷卻管線請購內容 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 品名/型號 |  | 數量 |
| 2 inch COOLING HOSE |  | 7 |
| 1.5 inch COOLING HOSE |  | 7 |
| 2 inch COOLING HOSE (長度:650±2mm) |  |  |
| HOSE I.D. (in) | 2.0 |  |
| HOSE O.D. (in) | 2.40 |  |
| MAX. WORK PRESSURE (MPa) | 1 |  |
| MINIMUM BURST (MPa) | 4.1 |  |
| MINIMUM BEND RADIUS (in) | 3.00 |  |
| WEIGHT REFERENCE (lbs/ft) | 0.88 |  |
| 1.5 inch COOLING HOSE (長度:650±2mm) |  |  |
| HOSE I.D. (in) | 1.5 |  |
| HOSE O.D. (in) | 1.95 |  |
| MAX. WORK PRESSURE (MPa) | 1 |  |
| MINIMUM BURST (MPa) | 4.1 |  |
| MINIMUM BEND RADIUS (in) | 2.25 |  |
| WEIGHT REFERENCE (lbs/ft) | 0.66 |  |
| 附註: - 品項1與2冷卻管需要符合無鋅過氧化EPDM材質，為了防止金屬離子跟液體出現反應，內含雙層金屬纏繞芯線以達到爆破壓力600psi。 - 品項1與2冷卻管外層阻燃需要符合UL224 VW-1和UL94V-0防火標章，耐溫範圍-40～100度。 - 品項1與2冷卻管之導入流體需要兼容PG25 冷卻液，並且具備避免化學腐蝕以及耐臭氧性質。 - 冷卻管之最小弯曲半径需通過ISO 10619 Method B 認證標準。 - 承包此請購案之廠商需要配合委託方進行冷卻管尺寸切割(長度:650±2mm)，並且包含管件清洗，其潔淨度≤150um(符合ISO 16232標準)。 - 上述各項認證標準，承包此請購案之廠商請於驗收時主動提供相關佐證資料，若不符合其過程中衍生費用不得向委託方收取額外驗證費用。 |  |  |