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1、施工地點：
1.1.地點：工研院電光系統所17館(詳如附圖)。

2、施工規範：

2.1.工程主要內容：17館廢氣系統SC#13、#14風車進行馬達軸承維護，以降低風車異常風險。施工日期須與業主協調。
2.1.1.SC-13#14風車馬達軸承更換。
   1. SC-13#A風車停機，電源關閉。馬達拆卸進行馬達軸承更換新品，風車軸承更換新品。風車皮帶輪組更換新品。 
   2. 風車皮帶雷射對心調整，對心調整器具由施工商自行準備。
3. 運轉測試，觀察風車運轉有無異常噪音與異常震動。
4. SC-13排氣風車#A觀察運轉正常後，將排氣風車#B電源關閉，進行排氣風車#B保養作業。
5. SC-14#A#B排氣風車的保養程序如上1-4點。
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2.2.主要材料規格

2.2.1. 7.5HP大同馬達軸承*4台
2.2.2. 風車軸承SN508+NSK2208K*4台
2.2.3. 皮帶輪組 SPZ080-02-28*4台
2.2.4. 皮帶輪組 SPZ132-02-28*4台
2.2.5. 高張力三角皮帶 SPZ1162*8條
2.3.一般規範：

2.3.1.本工程為責任施工，規格與圖面說明僅供承包商估價及施工之參考，有任何疑問，以本所說明為準。

2.3.2.本施工說明書如有未詳盡事宜，悉依業主指定負責人指示與現場之實際狀況為依據，承包商應事先勘察現場對施工範圍徹底瞭解，日後承包商不得藉任何理由推諉或要求給於補償與加價。

2.3.3.得標廠商須主動與本所工程負責人聯絡，安排施工器具進場時間，施工規劃及進度安排，並自備施工電源。

2.3.4.廠商施工時程需配合業主之需求，因本工程需停機施工故需配合於假日停機施工，廠商不得藉故拖延或加價。

2.3.5.管路施工時需注意環境清潔，垃圾不得隨意丟棄污染環境。
2.3.6.本工程所使用的五金料件材質需為不鏽鋼SUS304等級以上以避免腐蝕生鏽。

2.3.7.廠商進行管路拆卸前需與本所工程負責人確認後才可進行，拆卸時須進行管路標示以避免組裝時發生不合適的困擾。如拆卸錯誤管路造成本所設備財產損失，本所有權利要求廠商做出合理的賠償。

2.3.8.清潔後之廢棄物清運處理需請合法的清運處理廠商處置，不可隨意棄置造成環境污染。

2.3.9.廠商於工程完畢須會同業主相關人員勘察現場復舊情形，如確屬廠商施工時破壞，廠商須負責修復。

2.3.10.廠商在完工之後，若業者對其系統認為有危險之虞，要求合理的改善時，廠商不得藉故拖延或置之不理，倘有因廠商的過失而造成業主的損失或人員的危害時，業主有權利要求廠商做出合理的賠償。

2.3.11.進行作業人員須著適當安全防護器具，防毒口罩，安全手套等。

3、工作環境、危害因素說明：

施工環境清潔整理。

4、施工安全與衛生：

4.1.得標廠商於本所施工期間，必需遵守政府現行勞工安全衛生相關法規之規定。
4.2.得標廠商於本所施工期，無條件遵守本所之工業安全相關施工規範，應於工作現場指派監工/工安人員，負責督導相關作業安全。

4.3.施工期間放置於施工場所之工具、料件等儲存，應採取適當措施及注意安全，本所人員不代保管或簽收之責，請自行點檢保管。

4.4.廠商需備齊所有施工的安全工具、清潔工具，本所不另行提供。

4.5.管路清理時人員需有適當的防護。如護目鏡、防酸衣、防酸手套，膠鞋等。
4.6.施工人員在工作場所，不得吸煙、嚼食檳榔、飲用含有任何酒精成份、興奮劑…等(如維士比、保力達B…等)飲料。
4.7.非本工程施工之區域，非經本工程監工之允許，不得隨意進入與本工程無關之場所。

4.8.動火作業時，5M內需配置至少10磅CO2滅火器2罐，並需配置警戒人員1人。

4.9.工程施作時，需注意周圍設施若有毀損，應負修復責任/恢復設施/設備功能，不得藉故推諉/要求加價。

4.10.得標廠商應派置勞工安全衛生管理人員駐地負責，工程施工中注意施工安全及有關之工程施工，應由熟練之員工為之。

4.11.所雇員工或第三者遇有意外或傷害情事時，應由承包商負醫藥及賠償或有關法律之全部責任。

4.12.施工期間若有重大違規或施工方法具工安考量之疑慮時，本工程監工具有停止廠商繼續施工之權利，直至廠商提具具體改善書面核可認同後方可復工，因上述因素而延宕工期之罰責，蓋由承包商自行負責不得異議。

4.13. 施工廠商於施工中應穿著工作服或背心(附有廠商名稱及編號)以利辨識。

4.14. 施工前承攬商應與本所監工召開施工會議，以告知危害。

4.15. 承攬商工作人員，應完成本所危害告知訓練，且需測驗合格。

5、驗收規定：

5.1.驗收標準：
1.使用材料符合規範標單。
2.風車運轉測試正常、無異音異常振動。
5.2.完工報告書：施工之照片。
5.3.工程保固書，保固期一年。

5.4.所有施工環境清掃清潔。

	
	驗  收  項  目
	合格
	不合格

	1.
	材料規格數量是否符合標單
	
	

	2.
	風車運轉測試正常、無異音
	
	

	3.
	提供完工報告書
	
	

	4
	提供工程保固書
	
	

	5.
	施工環境清潔整理
	
	

	6.
	
	
	

	7.
	
	
	

	8.
	
	
	

	9
	
	
	

	業  主
	
	承 包 商
	


6、保固期：

6.1.驗收合格日起算一年。
6.2.驗收完畢後，承包商出具工程保固書，保固期間發生故障，經業主通知起24小時以內需抵達修復。機器設備及材料之損壞，係由製造或施工不良所造成者，承包商應負責一切整修費用。

7、完工期限：

115年11月15日前完成。

8、附件：

8.1. 位置圖。
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