採購規格說明
1. 工程範圍: 51館 516 機房內部網路幹線佈線及弱電基礎設施建置;主機櫃(MDF)至 5 座收容機櫃間網路幹線 168 條、線架及走線系統。
2. 網路線材:UTP Cat.6 (4 對 23AWG,PVC 護套),符合 TIA/EIA-568-C.2 標準及 ISO/IEC 11801 Class E;原廠出廠色碼及序號標示。
3. 線材品牌(同等以上):Panduit、CommScope/Systimax、Belden、Lucent 擇一。
4. 線架系統:冷軋鋼板/熱浸鍍鋅網狀線架(Cable Tray),含彎頭、T 接、三通、吊架、支撐五金;承載容量符合 CNS 3800 規範。
5. 端接:兩端以 Cat.6 配線架(Panel)+ 資訊插座(Keystone Jack)端接,T568B 接線順序;全程符合最小彎曲半徑與拉力限制。
6. 標籤與識別:兩端貼永久式標籤標示線號、來源/目的機櫃編號與埠位;另提供對應表。
7. 施工規範:強弱電分離 ≥30 cm;穿越防火區劃以防火填塞材料封堵;於高架地板下或機櫃頂部走線並固定。
8. 測試驗證:全線以 Fluke DSX-5000(或同等級)逐線進行 Cat.6 Permanent Link 認證測試(含衰減、串音、回波損失、延遲等)。
9. 保固:自驗收合格日起 1 年;期間施工瑕疵、線路功能異常由承攬商免費維修
