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一、施工地點、範圍:

1. 地點：17館。
2. 範圍：OPRS排放的廢氣需要尾氣處理，進行有機廢氣管路配置。
二、施工規範：
2.1.有機排氣管路配置： 

2.1.1. 從17館奈電實驗室C區的有機排氣主風管開點設置管徑300mm，材質SUS304的風門，從風門開始配置管徑300mm，材質SUS304全焊管到17館一樓實驗室內OPRS設備附近，預留300mm風門供設備銜接。
2.1.2. 排氣管走法與路線如下圖所示。
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2.1.3. 450mm PP酸排氣管路拆卸，末端以PP盲板氣密盲封。
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  (三)、一般規範：
1. 本工程為責任施工，規格與圖面說明僅供承包商估價及施工之參考，有任何疑問，以本所說明為標準。
1. 本施工說明書如有未詳盡事宜，悉依業主指定負責人指示與現場之實際狀況為依據，承包商應事先勘察現場對施工範圍徹底瞭解，日後承包商不得藉任何理由推諉或要求給於補償與加價。
2. 得標廠商須主動與本所工程負責人聯絡，安排施工器具進場時間，施工規劃及進度安排，並自備施工電源。
3. 廠商施工時程需配合業主之需求，倘若需加班配合或於假日停電施工時，廠商不得藉故拖延或加價。
4. 牆面開孔施作時程需配合業主安排於下班或假日時段施工。
5. 工程標單所列之五金另料項目，包含完成此項工程之所有未詳列於標單上的配件。
6. 廠商於工程完畢須會同業主相關人員勘察現場復舊情形，如確屬廠商施工時破壞，廠商須負責修復。
7. 廠商在完工之後，若業者對其系統認為有危險之虞，要求合理的改善時，廠商不得藉故拖延或置之不理，倘有因廠商的過失而造成業主的損失或人員的危害時，業主有權利要求廠商做出合理的賠償。
8. 廠商施工需停電作業，必須在停電工期時間內施做完成，不得要求再次停電施工。
9. 管路每隔3M與彎頭處需安裝管架，管架與五金材質需為SUS304等級以上，固定方式為C型鋼吊架(缺口處需加裝塑膠帽防止割人)，以U型螺絲固定管路，固定吊架 1.5M設置一處，管路轉彎處30CM需多裝設一處。
10. 施工完成後處理設施需標註設備編號，管路每隔3M需標示名稱及流向。
11. 所有閥件均需掛上開關告示牌。
12. 廠商進行管路拆卸前需與本所工程負責人確認後才可進行，拆卸時須進行管路標示以避免組裝時發生不合適的困擾。如拆卸錯誤管路造成本所設備財產損失，本所有權利要求廠商做出合理的賠償。
13. 清潔後之廢棄物清運處理需請合法的清運處理廠商處置，不可隨意棄置造成環境污染。
三、環境危害說明
1. 廠商於施工期間須於施工地點設置告示牌，載明施工性質、廠商名稱，且監工人員需於每日施工完畢時，將現場清理乾淨始可離開。
四、施工安全衛生注意
1. 各箱體應於適當位置附貼各相關圖面，以A4圖版加護貝後於現場貼附單線圖、配控圖等。
2. 得標廠商於本所施工期間，必需遵守政府現行勞工安全衛生相關法規之規定。
3. 得標廠商於本所施工期間，無條件遵守本中心之工業安全相關施工規範，工作現場並接受本所工安/監工人員之督導。
4. 施工期間放置於施工場所之工具、料件等儲存，應採取適當措施及注意安全，本中心人員不代保管或簽收之責，請自行點檢保管。
5. 廠商需備齊所有施工的安全工具、清潔工具，本所不另行提供。
6. 管路清理時人員需有適當的防護。如護目鏡、防酸衣、防酸手套，膠鞋等。
7. 施工人員在工作場所，不得吸煙、嚼食檳榔、飲用含有任何酒精成份、興奮劑…等(如維士比、保力達B…等)飲料。
8. 非本工程施工之區域，非經本工程監工之允許，不得隨意進入與本工程無關之場所。
9. 動火作業時，5M內需配置至少10磅CO2滅火器2罐，並需配置警戒人員1人。
10. 工程施作時，需注意周圍設施若有毀損，應負修復責任/恢復設施/設備功能，不得藉故推諉/要求加價。
11. 得標廠商應派置勞工安全衛生管理人員駐地負責，工程施工中注意施工安全及有關之工程施工，應由熟練之員工為之。
12. 所雇員工或第三者遇有意外或傷害情事時，應由承包商負醫藥及賠償或有關法律之全部責任。
13. 施工期間若有重大違規或施工方法具工安考量之疑慮時，本工程監工具有停止廠商繼續施工之權利，直至廠商提具具體改善書面核可認同後方可復工，因上述因素而延宕工期之罰責，蓋由承包商自行負責不得異議。
五、驗收規定
1. 排氣管路配管完成。
2. 所有管路均需清楚標示氣體名稱，氣體流向。
3. 施工場地清潔，地面地板完整。
4. 完工報告書：需包含施工相關照片、管路出廠證明。
5. 提供保固書。
六、保固期：
1. 自驗收完工起開始一年責任保固，非人為及天災因素損壞予以免費維修。
七、完工期限：
1. 完工期限為115年10月18日前完成。
八、附件：
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