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本作業報價承攬商應會同業主承辦工程師至現場，確實了解作業現場各項狀況及所需配合事項；如因未能了解現場狀況，所導致之一切後果，概由承攬商自行負責。
作業中因需配合現場實際狀況作修改或材料隨物價波動所產生之費用，承攬商需自行評估實際現況來調整作業費用。
除經業主核准之契約變更外，承攬商不得以報價前已可查知之現場條件為由任意追加作業費用。

[bookmark: __RefHeading___Toc497731291]壹、施工地點及範圍
1、 作業名稱：17館1F機房冰水管路及AH3空調箱保溫維護
2、 地點：中興院區17館1F廠務區，如圖1所示，一切以完成本次施工範圍所涵蓋之區域皆屬之。
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圖 1. 17館1F本案施工範圍及出入動線
3、 範圍：指定區域之冰水回水管路保溫及AH3空調箱保溫維護作業。
1. 作業內容說明：本施工規範內容未盡說明者不受此規範所限。本案文件之一切規定得互為補充，其內容如有不一致之處，適用之優先順序如下：
· 訂單內容
· 本施工規範
· 本案決標標單
· 其他
2. 本作業工作項目內容簡述如下：
· 本作業為責任施工，承攬商應負施工及品質之一切責任。
1. 施工說明
	項 次
	作 業 名 稱
	作　業　內　容
	備 註

	1
	17館1F冰水管路及AH3空調箱保溫維護
	1. 管路既有保溫拆除
2. 管路保溫重新施作
3. 保溫外部PVC被覆
4. 管路標示
5. AH3空調箱保溫維護
	



[bookmark: __RefHeading___Toc497731292]貳、施工規範
4、 冰水管路及AH3空調箱保溫維護：
本作業為責任施工，本次範圍為圖1指定區域內既有冰水回水管路保溫拆除及重新施作，並包含AH3空調箱保溫維護；本案不涉及既有冰水管路本體更換。標單數量為本次施工範圍之盤點數量，承攬商報價前應至現場複核。
1. 更換數量：
· 2”管路35M。
· 6” 管路 35M。
· 8” 管路 101.5M。
· 10”管路 12M。
· 12” 管路 82M。
· 本次冰水回水管路施工總長約265.5M。
· AH3空調箱：1台，尺寸約1.2m × 1.6m × 2.4m，保溫厚度50mm；實際尺寸於施工前由承攬商現場複量確認。
2. 保溫厚度：
保溫材料使用密度25kg/m3之PE發泡保溫材，表面為 A 級皮面處理，且須具防火自熄性、防潮性及正字標記。
(1). 厚度：
保溫厚度依據管徑而不同如表1所示。
表 1. 保溫需求厚度
	標稱管徑(mm)
	室內保溫厚度(mm)
	室外保溫厚度(mm)

	20
	25
	32 + 鋁皮金屬護罩

	20~65
	32
	40 + 鋁皮金屬護罩

	80~350
	50
	50 + 鋁皮金屬護罩

	400~700
	50
	65 + 鋁皮金屬護罩


3. AH3空調箱保溫維護
4. AH3空調箱既有失效、破損或結露區域之保溫應拆除並清理基材表面，施工範圍以現場確認為準。
5. AH3空調箱保溫材採PE發泡保溫材，保溫厚度50mm，材質要求同本規範管路保溫材之防火、自熄、防潮等要求。
6. 保溫接縫應以專用接著劑密合，外部被覆應平整、完整，不得有明顯縫隙、破損、翹起或漏貼；箱體維修門、檢修口及必要操作部位不得因保溫施工影響正常開啟及維護。
7. 施工完成後，AH3空調箱外觀應平整，於正常運轉條件下不得因本次保溫施工不良造成明顯結露滴水。
8. 保溫外部被覆膠帶
· 材料規格：保溫材外部應採用厚度 0.15mm 以上之高韌性 PVC 塑膠膠帶（顏色白色）。
· 纏繞工法：膠帶纏繞時應向同一方向均勻拉緊，且每圈重疊寬度不得少於膠帶寬度的 1/3（或 15mm 以上），外觀須平整、無皺摺、無氣泡。
· 接縫與局部處理：保溫材之縱向剖開接縫及橫向對接處，應先以專用接著劑密合，再以膠帶確實加強包裹。管路之彎頭、閥類及三通處應順形緻密纏繞，不得漏縫。
9. 管路標示
4.1所有本案冰水回水管路現場走向標示確實，標示標籤寬度不得小於10cm，標籤之色彩依原管路標示為主，字型不拘，以清晰易辨識為主。
4.2 張貼間隔與距離限制
4.2.1直線管路：水平或垂直之直線管路，其標示貼紙（含流向箭頭與流體名稱）之張貼間隔最大不得超過 5 公尺（或依直徑大小定為 4 ~ 6 公尺）。
4.2.2垂直管路（追加條款）：垂直管路除依上述間隔張貼外，於每層樓地板自地面算起高 150 公分處（便於人員視線平視之高度），均應至少張貼一張。
4.3強制張貼節點（不受長度限制）
凡管路遭遇下列節點時，不論距離長短，均應於節點前後 30~50 公分範圍內確實張貼識別標示：
4.3.1管路轉彎、變更方向處（彎頭前後）。
管路穿過牆壁、隔間或樓地板之前後兩側。
4.3.2接近所有閥門（控制閥、止回閥、閘閥）、法蘭（Flange）及4.3.3分歧管路（三通）之周邊。
4.3.4管路出入設備（如主機、水泵）之接口端。
4.4施工外觀與排列要求
4.4.1方向一致性：流向箭頭之指示方向必須與管內流體實際流動之方向完全相同。
4.4.2視線對齊：多支管線併排配置時，水平管線標籤之中心線應對齊；垂直管線標籤之上緣應對齊，以維持整體視覺美觀。
4.4.3視角朝向：貼紙張貼位置應面向走道或保養維修操作面，確保人員進入機房或打開天花板檢修口時可輕易辨識。
10. 工程回收物：
包含工程內所有安裝、拆除及使用料件，皆由本案承包商由合法管道處置，將回收物帶出須附上合格廠處理證明。
11. 工作安全：
管路保溫大部分皆為2m以上作業，工作人員皆須穿戴符合標準及作業場所高度之雙扣安全背帶，攀爬以高空作業車為準。
12. 工程作業時段：
平常日原則施工時間為17:30~23:00、假日（週六、週日及例假日）為08:00~23:00。承攬商須於得標後一週內提出施工時程表供業主審查；18:00後之夜間施工須另依規定提出申請，實際施工時間以核准內容為準。

13. 一般規定：
(1). 未明列之細項，依工研院之作業慣例執行之，承攬商不得有異。
(2). 本案現場無既有完整CAD管路圖面可供施工使用，承攬商應於施工前完成現場實際量測、冰水回水管路路徑確認及設備位置確認，並依現況繪製施工配置圖（CAD）。圖面內容至少應標示管路路徑、管徑、流向、主要閥件、設備接口及本案施工範圍，經業主審核確認後方可施作。
(3). 工程完成後，承攬商應依實際完工現況修正並繪製竣工圖（As-built Drawing），不得僅沿用施工前圖面；施工期間如有管路路徑、施工範圍或現場條件調整，均應反映於竣工圖，圖面內容須與現場實際配置一致。
(4). 承攬商施工時程需配合業主之需求，倘若需加班配合或於假日停電施工時，承攬商不得藉故拖延或加價。
(5). 本次作業相關所有五金零件(包括螺絲、吊架、固定夾、支架…等)皆需使用SUS304級或更佳之不銹鋼材質。
(6). 所有電線和訊號線及管路均需在其上做「管路性質」及「使用設備」的標示，其格式並須符合業者的合理要求。
(7). 承攬商需投保保險，若於作業進行中造成所有人員生命安全危害及設備損失，承攬商需負全部賠償責任。
(8). 施工中若有不預期情況，在不妨礙需求下，業主負責人可依實際狀況調整。
(9). 施工所需水電：承攬商於施工時所需水電應向業主申請，承攬商使用業主現有之水電設備，須注意不得超過供電設備之容量。
(10). 安全措施：施工時承攬商應派現場專任負責人到場，以便連繫，施工安全為本合約要求之部分，如因處理不當而發生事端之後果，包括人員傷亡、業主房屋機器設備之損壞等，均應由承攬商負全部責任。詳後述工作安全注意事項。
(11). 施工配合：施工中承攬商應與其他承攬商密切配合，如與其他承攬商發生問題時，由業主協調之。
(12). 打洞修補：承攬商按作業實際需要，如需對建築物鑿孔時，應先繪圖提經業主同意後方可施工。事後承攬商應負責配合現場狀況，修補恢復。
(13). 作業變更：在施工過程中，如遇現場與設計圖面有不符合，須變更原設計圖面才可施工時，承攬商應繪製補充圖樣，此補充圖樣應先送業主核准後方可施工。業主核准使用之補充圖樣即視同合約施工圖之一部分。如因承攬商工作錯誤所致，而增加之費用則由承攬商負責。其逾期完工之日數按約計罰，若因其實際需要，而非承攬商錯誤所致者，增減之費用及延長完工日期，應由承攬商依據實述詳明列表，送經業主核淮後，於總價內增減，因此延長工期所增加之管理費，由承攬商據實申報，業主核訂之。
[bookmark: __RefHeading___Toc497731293]參、工作環境、危害因素說明
本案施工地點位於廠務區內，週圍環境皆為廠務運轉設施，為求本作業進行順利且無發生任何意外，列出下列事項並且要求各協力商遵守，包含但不限定於出入動線管制、環境整潔維持等。
1、 出入動線管制：
1. 出入時間：
平常日(週一至週五)為17:30~23:00、假日(週六、週日以及例假日)為08:00~23:00。
2. 出入動線：
人員以及物料出入動線為17館1F廠務區大門或是側門，如圖1所示。
3. 休息區：
(1). 吸菸區：
吸菸區一律位於室外，共兩處如15館、17館以及25館交界處樹蔭下，以及17館後門(廠務區出入門)外機車停車棚。除指定吸菸區以外其餘場所不得吸菸。
(2). 用餐區：
室內用餐區為17館廠務區施工地點。室外用餐區為15館、17館以及25館交界處樹蔭下，以及17館後門(廠務區出入門)外機車停車棚。
4. 廁所：
本案提供室內廁所位於17館1F大廳自動門旁，如廁前後請保持環境整潔、乾淨。若是施工人員造成廁所髒亂，本單位握有權責禁止施工人員使用廁所，屆時由承攬商自行租借流動廁所予施工人員使用，並且不得要求任何追加款項。

2、 環境整潔維持：
此案施工位置位於本院成廠區內，承攬商必須派員每日清潔工地現場，維持環境整潔。舉凡生活廢棄物如便當盒、廚餘、餐巾紙、免洗餐具、飲料瓶、塑膠吸管等，或是廢棄工作用品如棉質手套、抹布、塑膠袋等，或是廢棄另料如絕緣膠帶、膠帶殘膠、電纜絕緣皮、電線雜線等，或是施工落塵、砂礫、碎石，皆必須每日清潔、整理。上述未提及的垃圾定義不受此規範所限，以一般通俗認定為垃圾者皆需每日清潔。

[bookmark: __RefHeading___Toc497731294]肆、施工安全衛生注意
1、 承攬商於施工前三天須配合業主召開承攬商施工安全會議，並填寫本所工安會議記錄、動火許可申請、中斷申請或相關表格文件。
2、 所有參與此作業之工作人員必須參加本所工安講習訓練，並取得工作許可證；若完訓資格於本所規定有效期限內，須另外提出證明，可不用重複參加工安講習訓練。
3、 作業期間施工人員人身與設施保險由承攬商自行負責。
4、 施工時，施工人員須配戴安全帽及相關安全防護器具，並穿著印有承攬商公司名稱之背心或衣物及臨時工作證以資識別。
5、 承攬商在合約期間，必須遵守政府現行勞工安全衛生法規及本院、所工業安全相關規定，並於工作現場指派監工/工安人員，負責督導相關作業安全。
6、 工作場所禁止吸煙、嚼食檳榔、飲用含酒精成份飲料或其他可能造成工安危害事件之行為。

[bookmark: __RefHeading___Toc497731295]伍、文件規格
1、 承攬商完工後需交付以下資料；紙本資料一式兩份，CAD及PDF圖檔另提供電子檔：
1. 工程保固書暨完工報告。
2. 材料合格證明。
3. 施工前經業主確認之施工配置圖：CAD（DWG）及PDF電子檔各一份。
4. 完工竣工圖（As-built Drawing）：依實際完工現況修正，提供CAD（DWG）及PDF電子檔各一份。
5. AH3空調箱保溫施工前後照片及完工自主檢查紀錄。
6. 回收物合格清運證明
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1、 完成施工規範書及以及決標標單所列項目內容。
1. 本次冰水回水管路及AH3空調箱保溫範圍施工完整，保溫材厚度、接縫、外部被覆及收邊符合本規範要求，無脫落、破損或因施工不良造成之明顯結露滴水。
2、 交付第伍章「文件規格」所列文件。
3、 竣工圖應與現場實際施工內容一致，並完成業主確認；未完成竣工圖修正及電子檔交付前，不得視為本案完成驗收。
4、 作業回收物確實清運完畢。
5、 管路流體名稱及流向標示符合本規範要求。
6、 復原週圍環境。
承攬商完成上述事項並且備妥上述資料統整於正式驗收報告內方可辦理驗收。
[bookmark: __RefHeading___Toc497731297]柒、保固期
1、 自驗收完成第2日起，非人為或天然因素影響，若有異常或損壞，承攬商一年內須免費維修及保固。
2、 承攬商於保固期內，若接獲業主相關人員通知，平時須於8小時內，假日須於12小時內趕赴現場，或以其他迅速、方便及有效之方式處理問題。
[bookmark: __RefHeading___Toc497731298]捌、完工期限
民國115年12月10日
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1、 危險作業安全須知
表 1. 危險作業安全須知
	作業項目
	安   全   考   量

	1.吊裝作業
	吊裝作業時應實施道路管制，並配置管制人員，需注意週邊設施及人員安全。

	2.配管作業
	配管作業時，梯子需放置穩固，必要時需搭設鷹架，若高度超過2公尺則需屬高架作業(如第4項說明)。

	3.油漆作業
	1.應配戴口罩，工作區域需注意空氣流通，若有不適應停止作業。
2.若非新建作業應於非上班時段作業，以免影響同仁健康。

	4.高架作業
(高度兩公尺以上)
	從事高架作業人員要繫安全帶或安全索。若使用可移動式之施工架，則須檢視:
1. 基腳是否平正、墊妥、防止滑動等。
2. 各支架接頭組件有無損壞，扶手踏板裝設是否妥當，階梯、平板無油、灰等易滑物質。
3. 使用A字梯時需有人在旁方可使用，且A字梯款式須符合本院、所工安要求。

	5.重物搬運
	以機械起重機搬運配合交通管制現場空間管制

	6.施工用電
	於施工期間另行配置施工用電系統，以免正常供電系統受干擾並禁止活電作業。
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