## 報價單
工程標單
工程名稱：大流量氣冷冰水機組工程
項目 | 設備內容摘要 | 單位 | 數量 | 單價 | 總價 | 備註
一 | 氣冷全密渦卷冰水機組(雙壓)
1 | 氣冷全密渦卷冰水機組(雙壓) | 台 | 1 |  |  | 堃霖
1.機型：KHAW-015DS-2，R-134a冷媒，冰水12℃ / 7℃，外氣溫度35℃，24CWB。 2.採用微電腦PLC控制，液晶中文觸控顯示螢幕，含冰水溫度、運轉、故障等顯示，RS-485(Modbus)，殼管式冰水器(內置泵浦)。 3.3相220V，消耗電力：15.8KW，能力：47.5KW。 4.主機試車後保固壹年。 5.訂貨後60天。
二 | 新增RC冰水機組機座 | 座 | 1 | 0 | 0
1 | RC設備平台(RC內3分鋼筋) | 式 | 1
2 | RC設備平台屋頂防水膠 | 式 | 1
3 | 增設冰水主機吊運、搬運等 | 式 | 1
三 | 管路配置 |  |  |  |  | 美亞/高興昌
1 | 冰水主機冰水管修改、銜接管料 B級鍍鋅鋼管1 1/2"(出、迴) | 式 | 1
2 | 冰水主機冷卻水管修改、銜接管料 B級鍍鋅鋼管2"(出、迴) | 式 | 1
3 | 配管另件(尼布魯、彎頭、三通) | 式 | 1
4 | 2-1/2"壓力表SUS(充油式，附SUS彎管及考克) | 只 | 2 |  |  | 椿長(P)，進/迴水全換
5 | 溫度計SUS(附套管) | 只 | 2 |  |  | 椿長(P)，進/迴水全換
6 | 熱線式流量開關 | 只 | 1
7 | 冰水、冷卻水水管配置(出、迴)、工資 | 式 | 1
8 | 冰水、冷卻水管路保溫(1 1/2")外覆SUS | 式 | 1 |  |  | 東佳龍、萬年隆
9 | 五金另料及運雜費 | 式 | 1
四 | 電源配置
1 | 增設冰水主機電源及控制銜接 | 式 | 1
2 | 增設冰水主機SUS屋外電箱、3PNFB*5 既設電箱拆除及安裝 | 個 | 1
3 | 數位電錶(2組)含CT及配線、電盤開孔 既設主機及新設冰水主機 | 組 | 2 |  |  | 士林/SPM-3
4 | 冰水主機系統控制程式On Line測試、錶頭設定ID、配合量測中心廠務系統調整等等 | 式 | 1
五 | 冰水泵浦更換
1 | AEEF-AB 3∮220V/380 2HP 1 1/2" 2P | 台 | 1 |  |  | 東元
2 | 泵浦既設保溫、電源拆除及安裝工資 | 式 | 1
3 | 既設管路配件更換及五金另料 | 式 | 1
以下空白
小計
稅金
合計
1.本工程為責任施工，工程如有爭議，均以甲方之解釋為最終解釋並具拘束力。
2.本表內各項目係供廠商參考及決標之用，廠商應按表單或圖說自行計算。
3.有關本案之工程廢棄物必須依法處理，若有不法情事發生，則需由廠商自行負責．
4.本工程採責任施工，本表單上所列之品名及數量僅供參考，廠商應至現場勘查自行詳加核算，工程承攬後發覺工料不足時，不得藉故要求追加。
5.承攬廠商及所屬工作人員之投保勞工保險，及職業安全衛生法令所定事項均由承攬廠商負責辦理；並於工作期間由承攬 廠商管理及負責僱用人員之安全，如有任何意外傷亡之情事發生 ，概由承攬廠商自行負責與業主無關。
6.施工期間需提供該項工程之職業證照與技術證照。
7.施工期間如廠商施工時破壞我司物品，廠商需負責修復。
8.料件需提供送審資料，完成審核。
9.工程與料件需驗收後起算保固一年。