[bookmark: _Hlk147318348]工研院門禁點門位功能檢修採購規範書

1、 服務標的
完成工研院中興及光復院區門位功能檢修，以確保門禁系統可偵測到門位異常/門未關妥之訊息。

2、 服務項目 
1、 門禁門位功能檢修
1. 查修範圍及數量：
i. 中興院區各館及宿舍區，共17處。
ii. 光復院區，共3處。
2. 需查修門禁點清單如附件：門禁檢修清單.xlsx。

3、 注意事項
1. 廠商應確實執行門禁點門位功能檢修，依據『附件：門禁卡機與鎖具接線圖』的指示調整接線。如有需要，檢修所需加裝之零組件(如：門位磁簧、繼電器)由廠商準備。
2. 廠商完成個別門禁檢修後，應通知門禁系統負責人啟用門未關妥偵測功能，以確認檢修結果符合需求。
3. 若廠商未依照『附件：門禁卡機與鎖具接線圖』要求執行檢修，導致門禁系統無法順利串接，廠商應負重新檢修之責，且不得額外收費。

4、 驗收方式
1. 依據『附件：門禁卡機與鎖具接線圖』之規範進行驗收。

[bookmark: _Toc138936795][bookmark: _Toc139979177]附件：門禁卡機與鎖具接線圖
1.控制器AR-725（E-V2）-陽極鎖OR磁力鎖
[image: ]
註： 
一．電源供應器DC12V需1.5A以上，若小於需裝二個電源供應器。 
二．若鎖具本身有提供門位偵測訊號功能，外接門位磁簧開關可不用安裝，直接使用鎖具的信號點。 


2.控制器AR-725（E-V2）-自動門＋自動門按鈕
[image: ]
註： 
一．電源供應器DC12V需1.5A以上，若小於需裝二個電源供應器。 
二．若鎖具本身有提供門位偵測訊號功能，外接門位磁簧開關可不用安裝，直接使用鎖具的信號點。 


3.控制器AR-725（E-V2）-鎖具與副讀卡機
[image: ]
註： 
一．電源供應器DC12V需1.5A以上，若小於需裝二個電源供應器。 
二．若鎖具本身有提供門位偵測訊號功能，外接門位磁簧開關可不用安裝，直接使用鎖具的信號點。 


4.控制器AR-725（E-V2）自動門單一時區主＋副讀頭


















註： 
一．電源供應器DC12V需1.5A以上，若小於需裝二個電源供應器。 
二．若鎖具本身有提供門位偵測訊號功能，外接門位磁簧開關可不用安裝，直接使用鎖具的信號點。 



5.控制器AR-725（E-V2）自動門單向管制-出紅外線感應OR開門按鈕
[image: ]
註： 
一．電源供應器DC12V需1.5A以上，若小於需裝二個電源供應器。 
二．若鎖具本身有提供門位偵測訊號功能，外接門位磁簧開關可不用安裝，直接使用鎖具的信號點。 
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