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廚餘機排氣管路配設
施工規範書
壹、施工範圍：
52館B1F 廚餘機排氣管路配設
貳、一般規範
1.　承攬商所攜帶工具及設備應符合相關法令要求，使用之臨時用電必需經設施工程人員指定供電位置接出，並經自備適當容量之漏電斷路器方可使用。
2.　本工程為責任施工，報價單所列數量僅供承包商估算及施工之參考。
3.　本工程標單包含完成此項工程之所有未詳列於標單上的配件。
4.　廠商於施工前需與請購人協商施工日期後方得以施工。
5.　施工前防塵措施及每天清理施工現場、廢棄物當天清離。
6.　廠商於施工期間於每日施工完畢時，將現場清理乾淨始可離開。
7.　廠商在施工時須特別注意安全，施工人員的防護裝備需齊全，應依「本院院外人員至本院作業安全衛生管理基準」之相關規定辦理。
8.　廠商於工程完畢須會同業主相關人員勘察現場復舊情形，如確屬廠商施工時破壞，廠商須負責修復。
9.　廠商進入院內施工應穿著工作服或背心(附有廠商名稱及編號)，違反規定者即令停止施工，如屢勸屢犯則依本院相關規定辦理。
參、相關規範
1.施工時間0900-1600時；施工區域鄰近餐廳作業區，如須避開供餐時段，依業主指示調整。
2.承攬商所攜帶工具及設備應符合相關法令要求。
3.依業主至指定地點說明施工範圍及方式。
4.排氣管採PP管(Ø2")，管件含彎頭、插嘴、風門等配件，接合處以焊接施作，須確實密合不得漏氣。
5.穿牆銑孔Ø3"，施作前應確認牆內無既有管線，完成後孔隙應封填密實。
6.管路以風管固定架、吊架、支架固定牢靠，不得下垂或晃動。
7.施工期間應做好地面及周邊防護，避免粉塵、廢料影響廚房與餐廳衛生。
8.完工後會同業主進行廚餘機運轉排氣測試，確認排氣順暢、無漏氣及異味外洩。
肆、附件
施工圖/圖說:
■廚餘機排氣管路配設_V1
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