


[image: ]
B1餐廳安全門火警連動控制線路佈設
施工規範書
壹、施工範圍：
52館、53館B1F餐廳安全門火警連動控制線路佈設（各館2處，共4處安全門）
貳、一般規範
1.承攬商所攜帶工具及設備應符合相關法令要求，使用之臨時用電必需經設施工程人員指定供電位置接出，並經自備適當容量之漏電斷路器方可使用。
2.本工程為責任施工，報價單所列數量僅供承包商估算及施工之參考。
3.本工程標單包含完成此項工程之所有未詳列於標單上的配件。
4.廠商於施工前需與請購人協商施工日期後方得以施工。
5.施工前防塵措施及每天清理施工現場、廢棄物當天清離。
6.廠商於施工期間於每日施工完畢時，將現場清理乾淨始可離開。
7.廠商在施工時須特別注意安全，施工人員的防護裝備需齊全，應依「本院院外人員至本院作業安全衛生管理基準」之相關規定辦理。
8.廠商於工程完畢須會同業主相關人員勘察現場復舊情形，如確屬廠商施工時破壞，廠商須負責修復。
9.廠商進入院內施工應穿著工作服或背心(附有廠商名稱及編號)，違反規定者即令停止施工，如屢勸屢犯則依本院相關規定辦理。
參、相關規範
1.施工時間0900-1600時；施工區域鄰近餐廳作業區，如須避開供餐時段，依業主指示調整。
2.承攬商所攜帶工具及設備應符合相關法令要求。
3.依業主至指定地點說明施工範圍及方式。
4.自既有火警系統取出火警連動信號，經24V繼電器控制52館、53館B1F餐廳安全門各2處（共4處），火警發報時安全門應自動連動釋放，以利人員避難。
5.控制線採4C 24AWG，全程以PVC管(Ø1/2")保護配設，管路以管夾、吊架或支架固定牢靠，不得鬆脫或下垂；每一管路均應清楚標示用途（如「火警連動控制線」）及起迄位置，並於管路起點、終點、轉彎、穿牆處及每隔適當距離設置標示，以利辨識與維護。
6.線路接續及結線處應確實牢固，不得有裸露線頭；線路兩端及繼電器接點應以線號標示清楚。
7.管線如須穿越牆面或防火區劃，施作前應確認牆內無既有管線，完成後孔隙應以防火材料封填密實。
8.施工不得影響既有火警系統正常運作；如須暫停或切離火警系統，應事先通知業主及消防設備管理人員，施工完成後立即復歸。
9.施工期間應做好地面及周邊防護，避免粉塵、廢料影響廚房與餐廳衛生。
10.完工後會同業主進行火警連動測試，確認4處安全門均正確連動釋放；火警復歸後安全門及火警系統恢復正常、無異常警報。
11.本工程保固壹年（不含天災或人為因素損壞）。
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