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	查核/驗收表



	工程名稱:B1餐廳安全門火警連動控制線路佈設
	編號:
施作地點:52館、53館B1F餐廳

	項次
	查 核 內 容
	合 格 標 準
	查 核 情 形
	合格否
	備    註

	一、施工前查核（材料查核）

	1
	控制線
	4C 24AWG
	
	
	

	2
	配管
	PVC管(Ø1/2")
	
	
	

	3
	繼電器
	24V，共4個
	
	
	

	二、施工中查核

	1
	配管固定
	管夾、吊架或支架固定牢靠，管路無鬆脫、下垂
	
	
	

	2
	配線結線
	結線確實牢固、無裸露線頭，線路兩端及接點標示清楚
	
	
	

	3
	既有火警系統
	施工未影響火警系統；如有暫停已事先通知並即時復歸
	
	
	

	三、完工驗收

	1
	火警連動測試
	觸發火警信號，52館、53館共4處安全門均正確連動釋放
	
	
	

	2
	系統復歸
	火警復歸後安全門及火警系統恢復正常，無異常警報
	
	
	

	3
	現場清潔
	施工廢棄物清除，周邊環境清潔、復原
	
	
	

	規劃人員：
	查核人員：

	擬定日期：
	查核日期：

	部門主管：
	部門主管：


查核內容之大項分類如：材料查核、施工中查核、完工驗收等，得以依工程案件需要調整。
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