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17館奈電實驗室RTP二次側拆除與復歸
一、施工地點、範圍：
地點：17館
範圍：17館奈電實驗室
二、施工規範：
 (一) 工程內容： 

本工程主要施工內容為進行

A. 配合新的OPRS再移位需求，而將RTP拆除在移機並重新配置二次側。
(二) 施工細項：
A. RTP各項管路拆卸及配置需求
1. Exhaust：2個點，50A (1個點)、3/4”(1個點)，配管路動線以C型鋼夾固定，並與機台INPUT端銜接。
2. PCW：，3/4” (1個點)， (每一點皆包含Supply及Return，Supply端需有壓力計與溫度計，Return端需有流量計，配管路動線以C型鋼夾固定，並與機器各INPUT端銜接。
※ 製程冷卻水主管路皆須保溫棉包覆，需視各設備需求由主管路開T分出後安裝Filter(0.5µm)與Bypass管路。
3. Pumping Line：NW16 (1個點)，配管路動線以C型鋼夾固定，並與機器各INPUT端銜接。
4. Gas Line: 3個點，1/4” PN2 (2個點)、1/4” N2/H2 (1個點)，配管路動線以C型鋼夾固定，另料均以五金零件皆需使用SUS316級或更佳之不銹鋼材固定妥善並與機台INPUT端銜接。
5. CDA，10mm 軟管1個點，配管路動線，並與機器INPUT端銜接。
6. 設備換氣口，6” PP 1個點，配管路動線以C型鋼夾固定，並與機器各INPUT端銜接。
 (三) 材料規格：
1. 規格、尺寸及數量如工程標單明細，若標單內容與工程規範不符者，以工程規範內容為準。
2. 此套系統之所有更換五金零件皆需使用SUS316級或更佳之不銹鋼材質。
 (四) 安全措施：
1. 本工程承攬商施工人員，任何時間到達，均需先會同本案承辦人一起    至現場，獲得同意才可動工。
2. 安裝前，廠商應確實與業主討論，並提供安裝程序、管路配置圖、及相關管路及物料供應要求，。
3. 安裝後所有管路皆須固定，其固定間距以正常操作時不得有明顯之震動為準。
4. 廠商在完工之後，若業主對其系統認為有危險之虞，要求配合改善時，廠商不得藉故拖延或置之不理，倘有因廠商的過失而造成業主之損失或人員的危害時，業主有權利要求廠商做出合理的賠償。
5. 因施工安全考量，施工人數至少二人(含)以上，需佩帶個人防護措施。
(五) 一般規定
1. 欲參與此項工程之廠商，務必於開標前，會同業主之負責工程師會勘現場，以利完全了解現場之實際狀況與相關需求後，再參與競標。
2. 本施工說明書如有未詳盡事宜，悉依業主指定負責人指示與現場之實際狀況為依據，承包商應事先勘察現場對施工範圍徹底瞭解(領標時須先了解施工範圍、工程內容)，日後承包商不得藉任何理由推諉或要求給於補償與加價。
3. 本次工程所有含括之施工範圍與項目，其施工規範與規格皆需符合相關法規之要求。
4. 所有工程的施工時程需配合業主的需求時間（假日施工），必要時須加班完成，廠商不得提出追加經費之要求。
5. 本工程為責任施工，規格與圖面為主，但若實際規格與圖面不符，須向採購提出修約。
6. 若現有之管路尺寸與圖面不合時，以現場之尺寸為準。
7. 廠商於工程完畢須會同業主相關人員勘察現場復舊情形，如確屬廠商施工時破壞，廠商須負責修復。
三、環境危害說明:

潔淨室為極危險之場所，除作業之主要工程範圍外，嚴禁任意操作、碰觸潔淨室內其他器具和閥件。氣體管路拆卸與安裝作業進行前，為確保現場人員安全，需事先向本工程之負責工程師確認現場氣體供應狀況，方可拆裝。
四、施工安全衛生注意事項：(如活電作業、高架作業、油漆等，其餘參閱工程會議)
1. 安裝前，廠商應確實與業主討論安裝程序，避免危險之發生。
2. 施工廠商在施工時須自備清潔工具，特別是在潔淨室內工作時，務必自備潔淨室專用吸塵器，本所不另行提供。
3. 廠商於施工期間須於施工地點設置告示牌，載明施工廠商、施工日期、施工性質、聯絡電話、負責人、廠務負責人等，且需於每日施工完畢時，將現場清理乾淨始可離開。
4. 所有因此項工程之施工所產生的廢棄物與垃圾，廠商需負責清運與處理，不得遺留於現場。
5. 承包廠商在工程合約期間，必須遵守政府現行之勞工安全衛生法規之規定，並無條件遵守本所之工業安全相關規則與工安措施，工作現場作業人員需接受本所工安人員之督導與約束。
6. 工程期間施工人員人身與工程設施保險由承包商負責。
7. 工作場所禁煙、檳榔、維士比及其他含酒精成分飲品，吸煙，飲食
至指定場所。禁止酗酒、賭博等不良行為。
五、驗收規定：
驗收之硬體項目如估價單所列之明細設備。
設備及系統之驗收規格如下：
1.  配管路動線以C型鋼夾固定，另料均以五金零件皆需使用SUS304/SUS316級或更佳之不銹鋼材固定妥並接入機器INPUT。
2.  將PCW冷卻水保壓7 Kg/cm經12小時，不得漏水。
3.  將CDA管路保壓100 psi經24小時，不得漏氣。
4.  將特氣管路負壓保壓經72小時，不得漏氣，並進行含水量10ppb、含氧量10ppb、Particle＜1顆。
六、保固期：
1. 各管材和閥件保固期至少一年。
2. 當系統出現任何緊急異常狀況時(如洩漏)，廠商需在接到通知後二小時以內派人到達現場處理。
七、完工期限：
第一階段：業主通知後於2個工作天內將設備二次側全數移除。
第二階段：待設備移置新放置地點後於14個工作天內完成作業。
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