開發環境設備存放區域建置委託採購規格書

一、採購目的

為配合開發環境建置及伺服器設備進駐需求，規劃建置專用設備存放區域，以提供伺服器、網路設備及相關資訊設備之集中存放、安裝及後續維護空間。

本案擬委託專業廠商辦理設備存放區域之機櫃配置規劃、機櫃結構材料供應、機櫃組裝、門板及側板安裝、現場定位、水平校正、結構固定，以及電源排插安裝與線路整理等工作，完成具備設備存放及維護條件之機櫃設施。

透過本案建置，提供後續開發環境伺服器及相關資訊設備進駐使用之基礎設施，並提升設備配置之整齊性、安全性及管理便利性。

二、採購標的及建置規模

（一）建置規模：

- 規劃建置資訊機櫃共計6組，包含80公分寬機櫃2組及60公分寬機櫃4組。

- 機櫃規格均採42U高度、110公分深度，依不同寬度配置相應之機櫃框架。

- 機櫃配置前後網孔門板及左右側板，以形成完整設備存放結構。

- 各機櫃完成組裝後，須進行現場定位、水平校正及併櫃固定。

- 配置機櫃電源排插，並完成相關線路整理及功能檢查。

（二）空間規劃：

依據機櫃規格及數量，初步規劃採單排併櫃方式配置，機櫃本體排列總寬度約400公分、深度約110公分，初估機櫃本體占地約4.4平方公尺。

考量設備安裝、操作及日後維護需求，另應預留機櫃前後維護走道及必要之側邊作業空間，初步建議整體設備存放區域約為寬520公分、深330公分，實際配置尺寸應由廠商依現場環境、設備進出動線及維護需求進行丈量與調整。

三、委託工程施作範圍

本案委託廠商應負責下列工程工作，所需材料、零組件、組裝及安裝工資均納入本案採購範圍：

（一）機櫃結構材料供應：

- 提供80公分寬、110公分深、42U高之資訊機櫃框架2組。

- 提供60公分寬、110公分深、42U高之資訊機櫃框架4組。

- 提供各機櫃適用之網孔式前後門板及側板。

- 提供機櫃組裝、門板固定及結構連接所需之螺絲、扣件及相關零組件。

（二）機櫃結構組裝工程：

- 辦理6組資訊機櫃框架組立作業。

- 完成機櫃結構連接、螺栓固定及組裝檢查。

- 確認各機櫃結構穩固，符合設備存放及後續安裝使用需求。

（三）機櫃門板及側板安裝工程：

- 安裝各機櫃前後網孔門板。

- 安裝各機櫃左右側板。

- 確認門板開啟、關閉及鎖固功能正常，側板安裝完整。

（四）機櫃定位及固定工程：

- 依現場空間條件進行機櫃排列及定位。

- 辦理機櫃水平校正，確認各機櫃配置平整。

- 完成相鄰機櫃之併櫃固定及必要結構連接。

- 確認機櫃配置穩定，並保留設備安裝及維護所需空間。

（五）機櫃電源及線路整理工程：

- 辦理各機櫃電源排插安裝。

- 配合機櫃配置進行電源線路整理及固定。

- 完成電源排插安裝後之功能檢查，確認供電及插座使用正常。

四、工程材料及數量需求

本案所需材料及工程項目如下：

| 項次 | 項目 | 規格及內容 | 數量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 資訊機櫃框架 | 80×110×42U | 2組 |
| 2 | 資訊機櫃框架 | 60×110×42U | 4組 |
| 3 | 前後網孔門板 | 80公分寬機櫃適用 | 4片 |
| 4 | 前後網孔門板 | 60公分寬機櫃適用 | 8片 |
| 5 | 機櫃側板 | 對應機櫃尺寸 | 12片 |
| 6 | 機櫃框架組裝及結構固定 | 含框架組裝與固定 | 6組 |
| 7 | 門板及側板安裝 | 含相關零組件安裝 | 6組 |
| 8 | 機櫃定位及固定 | 含定位、水平校正及併櫃固定 | 6組 |
| 9 | 電源排插安裝 | 含線路整理及功能檢查 | 6組 |

上述材料及數量為本案初步建置需求，廠商應依實際施工配置提供完整材料及相關安裝零組件，並納入整體工程報價及履約範圍。

五、廠商履約及施工要求

（一）施工前應至現場確認設備存放區域之實際尺寸、地面條件、機櫃進出動線及電源配置條件，並提出機櫃排列配置規劃，經機關確認後始得施作。

（二）廠商應依核定之配置規劃辦理材料供應及機櫃組裝，不得任意變更機櫃規格及配置方式。

（三）施工過程應注意現場環境及既有設施保護，避免造成地面、牆面及既有設備損壞。

（四）機櫃組裝完成後，應確認框架結構、門板、側板及併櫃固定狀態，確保設備存放及後續操作安全。

（五）施工完成後應清理施工現場，並將相關包裝材料及施工廢棄物清運完畢。

六、驗收項目及標準

（一）機櫃數量及規格：確認完成6組資訊機櫃安裝，其中80公分寬機櫃2組、60公分寬機櫃4組，均符合42U高度及110公分深度需求。

（二）機櫃結構：確認機櫃框架組裝完整、結構穩固，門板及側板均已完成安裝。

（三）機櫃定位：確認機櫃排列位置符合核定配置圖，完成水平校正及相鄰機櫃固定。

（四）電源配置：確認電源排插安裝完成，線路整理妥當，並完成基本功能檢查。

（五）工程環境：確認施工區域清潔、無遺留材料及施工廢棄物。

（六）文件交付：廠商應提供完工配置圖、材料規格資料及相關施工完成紀錄，供後續設備管理及維護使用。

七、本案經費包含機櫃框架、門板、側板等材料供應，以及機櫃組裝、安裝、定位、固定、電源排插安裝及線路整理等工程費用。

八、交貨日.

廠商應於決標或接獲機關通知後3日內到場勘查建置空間並30日曆天內完成材料供應、機櫃組裝、現場安裝及相關測試作業，實際履約期限依採購契約規定辦理。