開發環境設備存放區域建置委託採購規格書
一、採購目的
為配合開發環境建置及伺服器設備進駐需求，規劃建置專用設備存放區域，以提供伺服器、網路設備及相關資訊設備之集中存放、安裝及後續維護空間。
本案擬委託專業廠商辦理設備存放區域之機櫃配置規劃、機櫃結構材料供應、機櫃組裝、門板及側板安裝、現場定位、水平校正、結構固定，以及電源排插安裝與線路整理等工作，完成具備設備存放及維護條件之機櫃設施。
透過本案建置，提供後續開發環境伺服器及相關資訊設備進駐使用之基礎設施，並提升設備配置之整齊性、安全性及管理便利性。
二、採購標的及建置規模
（一）建置規模：
1. 規劃建置資訊機櫃共計6組，包含80公分寬機櫃2組及60公分寬機櫃4組。
2. 機櫃規格均採42U高度、110公分深度，依不同寬度配置相應之機櫃框架。
3. 機櫃配置前後網孔門板及左右側板，以形成完整設備存放結構。
4. 各機櫃完成組裝後，須進行現場定位、水平校正及併櫃固定。
5. 配置機櫃電源排插，並完成相關線路整理及功能檢查。
（二）空間規劃：
依據機櫃規格及數量，初步規劃採單排併櫃方式配置，機櫃本體排列總寬度約400公分、深度約110公分，初估機櫃本體占地約4.4平方公尺。
考量設備安裝、操作及日後維護需求，另應預留機櫃前後維護走道及必要之側邊作業空間，初步建議整體設備存放區域約為寬520公分、深330公分，實際配置尺寸應由廠商依現場環境、設備進出動線及維護需求進行丈量與調整。
三、委託工程施作範圍
本案委託廠商應負責下列工程工作，所需材料、零組件、組裝及安裝工資均納入本案採購範圍：
（一）機櫃結構材料供應：
1. 提供80公分寬、110公分深、42U高之資訊機櫃框架2組。
2. 提供60公分寬、110公分深、42U高之資訊機櫃框架4組。
3. 提供各機櫃適用之網孔式前後門板及側板。
4. 提供機櫃組裝、門板固定及結構連接所需之螺絲、扣件及相關零組件。
（二）機櫃結構組裝工程：
1. 辦理6組資訊機櫃框架組立作業。
2. 完成機櫃結構連接、螺栓固定及組裝檢查。
3. 確認各機櫃結構穩固，符合設備存放及後續安裝使用需求。
（三）機櫃門板及側板安裝工程：
1. 安裝各機櫃前後網孔門板。
2. 安裝各機櫃左右側板。
3. 確認門板開啟、關閉及鎖固功能正常，側板安裝完整。
（四）機櫃定位及固定工程：
1. 依現場空間條件進行機櫃排列及定位。
2. 辦理機櫃水平校正，確認各機櫃配置平整。
3. 完成相鄰機櫃之併櫃固定及必要結構連接。
4. 確認機櫃配置穩定，並保留設備安裝及維護所需空間。
（五）機櫃電源及線路整理工程：
1. 辦理各機櫃電源排插安裝。
2. 配合機櫃配置進行電源線路整理及固定。
3. 完成電源排插安裝後之功能檢查，確認供電及插座使用正常。
四、工程材料及數量需求
本案所需材料及工程項目如下：
	項次
	項目
	規格及內容
	數量

	1
	資訊機櫃框架
	80×110×42U
	2組

	2
	資訊機櫃框架
	60×110×42U
	4組

	3
	前後網孔門板
	80公分寬機櫃適用
	4片

	4
	前後網孔門板
	60公分寬機櫃適用
	8片

	5
	機櫃側板
	對應機櫃尺寸
	12片

	6
	機櫃框架組裝及結構固定
	含框架組裝與固定
	6組

	7
	門板及側板安裝
	含相關零組件安裝
	6組

	8
	機櫃定位及固定
	含定位、水平校正及併櫃固定
	6組

	9
	電源排插安裝
	含線路整理及功能檢查
	6組


上述材料及數量為本案初步建置需求，廠商應依實際施工配置提供完整材料及相關安裝零組件，並納入整體工程報價及履約範圍。
五、廠商履約及施工要求
（一）施工前應至現場確認設備存放區域之實際尺寸、地面條件、機櫃進出動線及電源配置條件，並提出機櫃排列配置規劃，經機關確認後始得施作。
（二）廠商應依核定之配置規劃辦理材料供應及機櫃組裝，不得任意變更機櫃規格及配置方式。
（三）施工過程應注意現場環境及既有設施保護，避免造成地面、牆面及既有設備損壞。
（四）機櫃組裝完成後，應確認框架結構、門板、側板及併櫃固定狀態，確保設備存放及後續操作安全。
（五）施工完成後應清理施工現場，並將相關包裝材料及施工廢棄物清運完畢。
六、驗收項目及標準
（一）機櫃數量及規格：確認完成6組資訊機櫃安裝，其中80公分寬機櫃2組、60公分寬機櫃4組，均符合42U高度及110公分深度需求。
（二）機櫃結構：確認機櫃框架組裝完整、結構穩固，門板及側板均已完成安裝。
（三）機櫃定位：確認機櫃排列位置符合核定配置圖，完成水平校正及相鄰機櫃固定。
（四）電源配置：確認電源排插安裝完成，線路整理妥當，並完成基本功能檢查。
（五）工程環境：確認施工區域清潔、無遺留材料及施工廢棄物。
（六）文件交付：廠商應提供完工配置圖、材料規格資料及相關施工完成紀錄，供後續設備管理及維護使用。
七、本案經費包含機櫃框架、門板、側板等材料供應，以及機櫃組裝、安裝、定位、固定、電源排插安裝及線路整理等工程費用。
八、交貨日. 
廠商應於決標或接獲機關通知後3日內到場勘查建置空間並30日曆天內完成材料供應、機櫃組裝、現場安裝及相關測試作業，實際履約期限依採購契約規定辦理。

