施工規範書

供氣系統

管線配置

  - 特氣H2S及H2Se主管線配置，為一樓實驗室至二樓鋼瓶室之線路配置，採用無縫潔淨雙套管，外管SUS304 AP 1/2" 4M、內管SUS316 EP 1/4" 4M，4個壓力錶為SUS316 -30~0~160psi，8個高潔淨隔膜手動閥本體SUS316、耐壓250psi、端口尺寸為1/4"VCR

  - 二次配置至157實驗室設備之H2S、H2Se、H2、Ar、O2氣體管線，除特殊氣體採用無縫潔淨雙套管外，其餘氣體採用SUS316 EP 1/2" 4M之無縫潔淨管

  - 以上皆包含必要之吊架、螺絲等五金件，和管線配置之焊接、配管作業

  - 氣體管線測漏包含H2S、H2Se、H2、Ar、O2的壓力紀錄，和H2S、H2Se的真空水氧微塵測試

  - 雙套管的真空度標明，雙套管抽真空位置需標記。各設備與管路需標示流向利於辨識及維修等環安需求

  - 提供P&ID管線配置圖面、儀表配置、特氣櫃和VMB箱操作說明與異常處理復歸程序等資料供環安審查文件以及67館廠務維護保養使用，並提供管路、VMB、氣體櫃等點檢頻率、校驗週期、預防保養須知