驗證設備與測試環境

- 驗證設備為冰水主機之馬達驅動系統。

- 單台設備包含約 2～4 顆馬達同時或依製程條件運轉。

- 須於實際生產或可模擬實際生產條件下進行設備振動量測及 AI 故障監測診斷功能驗證。

- 須記錄不同測試期間之設備運轉狀態，以供後續振動特徵與設備工況進行對應分析。

- 實際馬達數量、型號、功率、轉速、安裝方式及運轉條件，依現場設備確認。

多馬達振動同步量測

- 須依各馬達及設備結構規劃振動感測點位。

- 須具備多通道同步振動資料擷取能力，以同時監測 2～4 顆馬達之運轉振動訊號。

- 各量測點須保留明確之設備／馬達對應關係。

- 須保留振動原始時域資料（Raw Data），不得僅提供 RMS、FFT 或其他計算後結果。

- 每筆量測資料須包含量測時間、馬達編號及對應設備運轉狀態。

- 原始資料須可供後續重新進行時域、頻域及 AI 特徵分析。

個別馬達健康基準建立

- 須針對各顆馬達建立獨立之正常運轉振動基準。

- 不同馬達之量測資料不得僅以單一設備整體振動值進行判斷。

- 須分析各馬達於正常運轉狀態下之振動特徵及正常變異範圍。

- 若設備具不同轉速、負載或運轉模式，須建立相對應之工況標籤或基準資料。

- 須具備同一顆馬達不同時間資料之趨勢比較能力。

時域與頻域特徵分析

- 須具備振動時域及頻域分析能力。

- 時域分析至少可包含 RMS、Peak、Peak-to-Peak、Crest Factor、Kurtosis 等振動特徵。

- 頻域分析須具備 FFT、特徵頻率及頻帶能量分析能力。

- 須可依個別馬達及不同運轉條件進行特徵比較。

- 如可取得馬達轉速資訊，須可進一步將轉速與振動頻率特徵進行對應分析。

- 須可由多項振動特徵建立後續 AI／PHM 分析所需之特徵資料。

AI／PHM 健康狀態監測

- 須針對各顆馬達建立正常健康狀態基準。

- 須具備以實際場域振動數據進行設備健康狀態分析之能力。

- 須具備正常／異常狀態差異辨識能力。

- 須具備設備健康指標、異常特徵或相對異常程度之呈現能力。

- 須可依歷史資料進行設備狀態變化及異常趨勢比較。

馬達故障診斷能力

- 須具備馬達及其旋轉組件之振動異常特徵診斷能力。

- 可依實際量測數據評估與馬達本體、軸承、轉動件或傳動相關之異常特徵。

- 如場域可提供已知異常設備或異常事件資料，須進行正常／異常狀態比較。

- 須提出異常來源、主要特徵及可能故障類型之診斷結果。

- 如現階段無實際異常設備，則以正常健康基準建立、異常偵測及後續故障診斷可行性驗證為主要成果。

工況資訊整合

- 如設備控制系統可取得馬達轉速、電流、運轉／停止狀態、負載或其他製程訊號，須具備與振動資料進行時間同步或資料對應之能力。

- 若無法直接取得控制系統資訊，須建立相對應之設備運轉紀錄及資料標籤。

- 須區分設備停止、啟動、穩態運轉及不同生產條件之資料，避免將正常工況變化誤判為設備異常。

AI 故障監測技術驗證

POC 至少驗證：

- 多顆馬達振動訊號可同步且穩定取得。

- 各顆馬達可建立獨立正常基準。

- 不同馬達間之特徵可進行獨立比較。

- 多顆馬達同時運轉時，可進行主要振動來源及設備位置之分析。

- 異常狀態或異常特徵可對應至特定馬達。

- 可建立供後續持續監測及 AI 故障診斷使用之資料與特徵架構。

- 提出 Go / No-Go 技術可行性評估結果。

交付項目：

- 冰水主機振動量測資料

  - POC 期間各馬達之振動 Raw Data。

  - 檔案格式採 CSV 或雙方確認之通用格式。

  - 資料須包含：

    - 量測時間

    - 馬達／測點編號

    - 振動原始資料

    - 設備運轉狀態

    - 量測工況資訊

  - 如取得轉速、電流或控制器相關訊號，須提供其與振動資料之時間對應資訊。

  - 不同馬達資料須具備清楚的設備識別及資料標籤。

- AI工具箱導入驗證成果報告書乙份

報告至少包含：

  - 冰水主機及驅動馬達配置說明。

  - 各馬達振動感測器安裝位置及方向示意圖。

  - 測試環境及設備運轉條件。

  - 資料擷取及分析方法。

  - 多馬達同步量測結果。

  - 各馬達正常健康基準分析。

  - 時域與頻域特徵分析結果。

  - 多馬達訊號交互影響與來源分析。

  - AI／PHM 健康狀態監測結果。

  - 異常／故障特徵診斷結果或技術可行性分析。

  - 後續長期設備健康監測與預測性維護導入建議。

  - 場域驗證成果確認。

依上述規格及交付項目完成成型機場域 POC 驗證，提供冰水主機振動量測資料及AI工具箱導入驗證成果報告書乙份，並完成場域驗證成果確認。