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材化所77館及79館警報線路改善作業
施工規範書
1、施工範圍：
77館及79館中央警報線路區域
2、一般規範
1. 承攬商所攜帶工具及設備應符合相關法令要求，使用之臨時用電必需經設施工程人員指定供電位置接出，並經自備適當容量之漏電斷路器方可使用。
2. 欲參與此項工程之廠商，投標前需會同請購人至現場會勘，充分了解施工範圍實際狀況與相關需求，否則日後承包商不得藉任何理由推諉或要求給於補償與加價。
3. 本工程為責任施工，報價單所列數量僅供承包商估算及施工之參考。
4. 本工程標單包含完成此項工程之所有未詳列於標單上的配件。
5. 廠商於施工前需與請購人協商施工日期後方得以施工。
6. 施工前防護措施及每天清理施工現場、廢棄物當天清離。
7. 廠商於施工期間於每日施工完畢時，將現場清理乾淨始可離開。
8. 廠商在施工時須特別注意安全，施工人員的防護裝備需齊全，應依「本院院外人員至本院作業安全衛生管理基準」之相關規定辦理。
9. 廠商於工程完畢須會同業主相關人員勘察現場復舊情形，如確屬廠商施工時破壞，廠商須負責修復。
10. 本工程完工驗收後保固一年。
11. 廠商進入院內施工應穿著工作服或背心(附有廠商名稱及編號)，違反規定者即令停止施工，如屢勸屢犯則依本院相關規定辦理。
3、	相關規範
1. 作業須按照指定區域進行作業(依附件一指定區域)，並參照施工規範書附件二之零組件(或以上)做為驗收標準。
2. 本項作業中項目:安衛管理及工程雜項費用包含零部件標示、線號標示、電路圖、配管、完工測試及其相關安裝作業(配管相關作業須依工研院規範進行安裝)。
3. 附件三為改善後警報系統示意圖。







4、	附件
附件一
	一
	77館125-1外線路改善
	　
	　
	　

	01
	顯示器
	48x96x100mm
	 EA 
	      2 

	02
	FEB TUBE鐵氟龍管
	4 X6 mm
	 M 
	      5 

	03
	訊號線
	PVC 1.25mm x 6C
	 M 
	      5 

	04
	施工安裝工資
	　
	 EA 
	      1 

	05
	PVC外箱含警示零組件
	
	 EA 
	      1 

	二
	77館362外線路改善
	　
	　
	　

	01
	顯示器
	48x96x100mm
	 EA 
	      2 

	02
	FEB TUBE鐵氟龍管
	4 X6 mm
	 M 
	      4 

	03
	訊號線
	PVC 1.25mm x 6C
	 M 
	    10 

	04
	施工安裝工資
	　
	 EA 
	      1 

	05
	PVC外箱含警示零組件
	　
	 EA 
	      1 

	三
	77館362外線路改善
	　
	　
	　

	01
	顯示器(48x96x100)mm
	48x96x100mm
	 EA 
	      4 

	02
	FEB TUBE鐵氟龍管
	4 X6 mm
	 M 
	      6 

	03
	訊號線
	PVC 1.25mm x 6C
	 M 
	    36 

	04
	施工安裝工資
	　
	 EA 
	      1 

	05
	PVC外箱含警示零組件
	　
	 EA 
	      1 

	四
	77館224A-1外線路改善
	　
	　
	　

	01
	顯示器
	48x96x100mm
	 EA 
	      1 

	02
	FEB TUBE鐵氟龍管
	4 X6 mm
	 M 
	      2 

	03
	訊號線
	PVC 1.25mm x 6C
	 M 
	    10 

	04
	施工安裝工資
	　
	 EA 
	      1 

	05
	PVC外箱含警示零組件
	　
	 EA 
	      1 

	五
	77館224A-4外線路改善
	　
	　
	　

	01
	顯示器
	48x96x100mm
	 EA 
	      1 

	02
	FEB TUBE鐵氟龍管
	4 X6 mm
	 M 
	      2 

	03
	訊號線
	PVC 1.25mm x 6C
	 M 
	      5 

	04
	施工安裝工資
	　
	 EA 
	      1 

	05
	PVC外箱含警示零組件
	　
	 EA 
	      1 

	六
	79館105外線路改善
	　
	　
	　

	01
	顯示器
	48x96x100mm
	 EA 
	      1 

	02
	FEB TUBE鐵氟龍管
	4 X6 mm
	 M 
	      2 

	03
	訊號線
	PVC 1.25mm x 6C
	 M 
	      5 

	04
	施工安裝工資
	　
	 EA 
	      1 

	05
	PVC外箱含警示零組件
	　
	 EA 
	      1 

	七
	五金另件
	　
	 式 
	      6 

	八
	安衛管理及工程雜項費用
	含零部件標示、線號標示、電路圖、配管及完工測試
	 式 
	      6 


附件二
	※PVC外箱含警示零組件包含以下內容:

	1)控制器in:DC4~20mA

	AL:2組

	再傳送輸出：DC4~20mA

	2)PP防水箱:BCAG

	3) 士林廻保2P/6A×1

	4)MY2N-GS×2

	5)端子台×1

	6)選擇開關×2

	7)指示燈/G×1

	8)蜂鳴器,S/M×1

	9)桿燈MP-57,R G×1

	10）電源供應器DC24V,2A

	11)耗材+組合
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零部件標示
電源燈
電源開關
警示燈
顯示器
蜂鳴器
蜂鳴器開關
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