A552005145電池儲能系統委託整合測試採購規範書

- 功能測試

- 提供電池系統、功率轉換器之通訊協定說明書，以及資料格式之相關說明文件。

- 完成複合儲能系統之電路整體設計，提供設計圖一份

- 本系統需安裝於再生能源製氫實驗場域，進行各組件及管線組裝，並完成功能驗證。鋰電池輸出功率大於1 MW，並可與EMS系統正常連動。

- 導通測試：匯流櫃 DC Switch 導通測試：導通阻抗需小於30 mΩ(正負極分別檢測)。

- 接地阻抗測試(匯流櫃、控制櫃、貨櫃本體)：導通阻抗需小於10 Ω

- 絕緣測試(正對地、負對地)：阻抗需超過1 MΩ(@1 kV，60 秒)

- 耐壓測試(正對地、負對地)：漏電流≤ 4 mA(@2.568 kV，60 秒)

- 輸出間路測試：阻抗需超過20 MΩ

- 溫度過高/過低保護：觸發時HMI需正常告警

- 消防斷電保護：消防主機斷電後HMI顯示異常

- 消防一般告警與二級保護(含擊發)：消防保護觸發後需正常告警並執行動作

- 排風扇功能：甲丙烷/氫氣感測器觸發後，排風扇需啟動且HMI告警

- 以上項目;出貨時提供廠驗報告

- 將由第三方機構會驗上述安全功能測試及簽證

- 特殊需求

- 整體系統現場功能測試：

為確保整個案場的整合完成，整體系統需要進行整體測試驗證，確保整合後各子系統正常運作。測試包含電氣系統與設備檢查、系統運行測試、監控系統與數據收集、電氣安全與環境適應性、結構與安全檢查、文件與證書檢查、系統保護與運行保障、合規性與標準符合性及最終測試報告。

- 電氣系統與設備檢查：

- 安裝檢查：依照各部件測試標準，完成各部件的電氣系統及設備檢查，包含鋰電池及相關附屬硬體，確認硬體功能與規格相符合。

- 線路及電纜檢查：檢查所有電纜和連接器是否安裝正確，是否有足夠的絕緣，並避免電纜與鋒利的物體接觸。確保接線不會因為風吹或其他環境因素造成損壞。

- 電氣接地系統檢查：系統具備有絕緣阻抗儀，確保所有設備的接地系統正確安裝並達到安全標準，避免因接地不良造成的電氣危險。

- 通訊檢查：確認安裝的設備的儀表數據與回EMS系統的數據是否一致。

- 證明文件清單：

- 須提供設備證書，確保各設備及其附屬儀表等皆有合格的認證證書，且符合台灣當地的安規要求。

- 須提供設計與安裝文檔，至少需包含設計圖紙、安裝手冊及電氣接線圖文。

- 須提供維運手冊，明確設備的保養、維護週期、耗材、費用估算及注意事項。

- 驗收完成後，提供完整驗收報告，記錄所有檢查檢果和測試數據，並標註需要整改的地方。

- 教育訓練：

- 於系統建置完驗前，需提供本系統之維護及操作訓練計6小時課程，上課日期與訓練地點由雙方協訂。

- 儲能電池訓練項目至少包括：電池系統概論、電池系統原理、電池系統程式組態、控制參數設定、儲能櫃系統資料記錄檔(DATA LOG)、監控顯示、其相關操作、系統故障排除等項目。

- 設備須提供操作手冊：本案之操作手冊，系統使用、維護等(文件需以資料夾安裝，且易於擺放及抽換，手冊須有封面、目錄、章節間隔紙)，須於系統建置完驗後，提供2份系統文件及製成2個USB供業主使用。

- 整體要求

- 結構與安全檢查：檢查結構主體是否穩固，各設備支架是否穩固，確保強風下不會位移或損壞。

- 防水防潮檢查：檢查系統設置區域是否具備足夠的防水、防潮能力，特別是對逆變器和電氣設備的保護。

- 儲能電池貨櫃須通過消防簽證。