低GWP冷媒壓縮機測試平台控制系統委託開發

- 委託工作項目與內容

- 壓縮機單機性能測試平台系統控制器硬體規劃與控制程式撰寫，硬體規格採用永宏PLC主機及其模組。控制系統功能需包含以下功能：

          - 壓縮機起停控制，手動與自動切換功能；

          - 壓縮機變轉速容量調節控制，採冰水出水溫度控制，變頻器頻率手動與自動切換功能；

          - 壓縮機保護控制；

          - 系統冷媒壓力與水壓差監控；

          - 系統冷媒與水溫監控；

          - 壓縮機運轉電力資訊監控(三相平均電壓、電流、電功率)；

          - 冷凝器冷媒液位與電子式膨脹閥開度控制，手動與自動切換功能；

          - 壓縮機變頻器轉速控制，手動與自動切換功能；

- 壓縮機單機性能測試平台系統控制人機介面規劃與撰寫，硬體規格採用永宏10吋人機界面。功能頁面須包括：

          - 主頁面：

至少須包含可切換至各頁面之觸控操作按鈕，包括首頁、啟停、狀態、設定、模式、警報、資訊、參數、密碼登入、說明等按鈕。

          - 啟停頁面：

壓縮機啟停順序控制、延遲時間等之顯示或控制設定。

          - 狀態頁面：

至少須包含水溫、壓縮機狀態、I/O、運轉資訊與電力狀態之顯示或設定。

          - 設定頁面：

至少須包含溫度、水泵、壓縮機輪替等之顯示或控制設定。

          - 模式頁面：

至少須包含作遠控近控、手動/自動控制之顯示或控制設定

          - 警報頁面：

至少須包含機組異常警報資訊與復歸啟動功能之顯示或控制設定。

          - 資訊頁面：

至少須包含主要顯示壓縮機內部資訊與狀態之顯示或控制設定。

          - 參數頁面：

至少須包含加卸載、警報、校正、膨脹閥、起停延遲等顯示或設定。

          - 登入/登出頁面：

至少須包含密碼權限登入/登出功能之顯示或控制設定。

          - 說明頁面:

至少須包含說明主頁面上方首頁、啟停、狀態、設定、模式、警報、資訊、參數等功能之顯示或控制設定。

- 壓縮機單機性能測試平台系統控制實體配盤，至少需包含：

          - PLC控制器主機、數位輸入/輸出模組、類比輸入/輸出模組、RTD溫度模組、通訊模組、電源模組。

          - 10吋彩色螢幕觸控人機介面。

          - 綜合電力計、NFB、變壓器、繼電器…等電控零件。

          - 冷媒高、低壓力錶。

          - 系統冷媒蒸發壓力、冷凝壓力、節能器之4~20mA類比壓力傳感器；壓縮機低壓吸氣壓力、中壓吸氣壓力、高壓排氣壓力4~20mA類比壓力傳感器。

          - 冷卻水進出水4~20mA類比壓差傳感器；冰水進出水4~20mA類比壓差傳感器。

          - 冷卻水流量開關、冰水流量開關。

          - 冷卻水進/出水PT100溫度感測器；冰水進/出水PT100溫度感測器。

          - 壓縮機低壓吸氣PT100溫度感測器；中壓吸氣PT100溫度感測器；高壓排氣PT100溫度感測器。

- 履約期限與交付地點：

中華民國115年12月20日前

- 檢測/驗收標準與交付文件：

          - 系統控制器數位輸入、輸出與類比輸入、輸出接點規劃與配線圖；

          - 系統控制器與人機觸控螢幕實體配盤1套；

          - 系統控制PLC與人機介面原始控制程式碼；

- 廠商資格：

        - 需有水冷容積式或離心式冰水機之製作經驗與實績。

        - 需有低溫室效應冷媒離心式冰水機產品之研究開發經驗。

- 逾期罰責

        - 廠商如未能於約定之期限內完成交貨，廠商應支付工研院違約金，按每遲延一日(含例假日，不足一日者，以一日計)依本產品成交總價之千分之一計算。

        - 前項違約金(含逾期未改正)最高以本購案總價百分之二十為上限。

(以下空白)