環境監控系統與噴霧系統檢測與維修

1. 溫濕度感測器校正
· 檢測場域內溫濕度感測元件之訊號輸出是否正常，與一般家用溫度計誤差值須在±1℃內，濕度計於噴霧啟動時會改變數值。
2. 光照度（照度計）感測功能檢測
· 檢測環境光照感測器之訊號輸出是否正常，確保其在遮光與自然光變化下之數據反饋穩定。
3. 高壓噴霧／低壓水泵運轉檢測
· 檢測噴霧與灑水系統主馬達之運轉電流、工作水壓、及震動情形，確保無過載或異常異音。
4. 噴頭霧化狀態與管路暢通度檢查
· 檢查高壓噴霧頭、及噴灑系統之噴孔是否阻塞、霧化角度是否異常，必要時進行清潔、疏通與更換。
5. PLC 主機與擴充模組狀態診斷
· 檢查 PLC 中央處理單元（CPU）運作狀態、記憶體是否正常、各 DI/DO擴充模組之燈號及信號傳輸正常性。
6. 控制邏輯與程式備份
· 檢測現行 PLC 運作邏輯（如定時灑水、溫濕度觸發噴霧、異常停機保護）是否正確，並完整備份最新 PLC 階梯圖程式檔案。
7. 電氣控制盤內元件與安全保護檢測
· 檢查控制盤內無熔絲開關、電磁接觸器、繼電器、端子台之鎖固狀態與接點氧化程度，漏電斷路器是否正常。
8. HMI 觸控面板顯示與操作靈敏度檢測
· 檢測人機介面觸控點擊之準確度、螢幕背光亮度、畫面切換流暢度，以及各參數設定、手動／自動切換功能是否正常。
9. HMI 與 PLC 通訊連線穩定度測試
· 測試人機與 PLC 之間的通訊協定（如 Modbus、Ethernet 等）連接品質，確保無斷線、延遲或通訊逾時狀況。
10. 手機警報指示連動測試
· 測試當系統異常（如溫濕度超限、噴霧異常）時，人機畫面警報跳出、警報記錄及手機推播之連動反應。
11. 全系統自動化連動模擬測試
· 進行「環境異常條件觸發、 PLC 判定、噴霧馬達啟動、電磁開關開啟、停止」之完整自動化流程壓力與情境模擬測試。
12. 全場域駐點三日，測試全部功能。
13. 檢測數據與系統清單文件交付
· 廠商須於檢測完成後提供「檢測記錄表」及「I/O 對照表」。
14. 檢測後保固與技術支援
· 檢測服務完成後，針對本次檢測及調整之項目提供6個月之維護保固服務，若有問題，需於通知後三日內到場勘查。
15. 場域地點：花蓮縣富里鄉萬寧村，23°14'54.9"N  121°19'14.4"E。


