功能規格需求：

  支援至少 64 顆數位式超音波感測器輸入介面，可建構陣列式超音波洩漏感測架構。

  每通道數位超音波訊號取樣率需達 400 kS/s 或以上，資料解析度需為 14 bits 或以上之有效解析度，以滿足高頻超音波洩漏訊號擷取需求。

  數位感測器輸入介面需支援 PDM、I²S、TDM 或等效數位音訊資料介面，並需具備多通道同步擷取能力。

  64 顆數位式超音波感測器需共用同步時脈或具備等效同步機制，通道間同步誤差需控制於 1 μs 以內，以支援陣列聲源定位與波束成形運算。

  運算核心頻率需達 20 MHz 或以上，並具備多通道資料擷取、資料封包、感測器狀態讀取與初步訊號處理能力。

  支援至少 24 ch TTL 數位輸入／輸出介面，可作為外部觸發、狀態輸入、同步訊號、控制訊號或驗證測試介面。

  支援 5–30 V DC 電壓輸入，並需具備過電流保護、短路保護及電源反接保護，以提升工業場域使用之可靠性。

  支援 CAN Bus 通訊介面，可與外部控制器、資料記錄器或上位控制系統進行資料交換。

  支援 USB Serial 通訊介面，可輸出感測器數值、特徵資料、系統狀態、韌體版本與參數設定資訊。

  數據匯流排寬度需為 32 bit 或以上，系統最高工作頻率需達 72 MHz 或以上，以支援 64 通道數位資料擷取、暫存與運算需求。

  控制板內需包含數位式超音波感測器資料擷取韌體，可讀取 64 顆感測器資料，並可透過 USB 介面輸出感測器數值、頻域特徵或洩漏判斷相關資料。

  控制板需可配合驗證項目進行韌體功能修改及參數設定調整，包含取樣率設定、通道啟用設定、資料輸出格式、濾波參數、觸發條件與通訊參數等。

  模組需具備資料暫存與封包輸出能力，可依驗證需求輸出原始感測資料、濾波後資料、頻譜資料、通道能量值或事件紀錄資料。

  模組應支援感測器狀態監測功能，包含通道啟用狀態、資料接收狀態、異常通道標記、通訊狀態及系統錯誤訊息回報。

  模組設計需保留後續擴充能力，可依需求擴充至影像整合、聲雲圖輸出、邊緣 AI 推論或網路通訊模組。