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	78館矽光量測實驗室維修空間消防偵煙器
改善規範書
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1、施工地點、範圍：

    地點：工研院電光系統所78館1樓107-2室實驗室維修區，如圖1。
[image: image1.png]



圖1. 消防偵煙器增設位置
2、施工內容、規範：
1. 拆除人員需事前完成電光系統所安全衛生教育訓練課程研修及線上測驗。
2. 因作業區域為無塵室，作業前須向業主申請報備，承攬商至少須於5天前告知業主施工日期與時段，並於施工前完成工具箱會議、召開承攬商安全會議及業主相關指定文件申請簽核。
3. 本案火警偵測器安裝位置與受信總機圖形軟體及圖控編輯設定位置，請依據如圖1、圖2紅框部分示意圖施作。
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圖2. 78館1樓消防受信總機及圖控設定位置
4. 非業主同意不得任意操作、控制或觸碰院內系統、設施等裝置。
5. 進入無塵室務必依據工研院無塵室規定穿著全套式無塵衣、無塵鞋、網帽、口罩、手套，並向業主報備後，獲業主同意後由工研院人員開啟門禁機得以進入作業，。
6. 消防圖控建立點位時，須與業主確認總機點位與名稱，名稱及點位由業主指定命名，若作業過程中無事先與業主討論，完成後非指定之名稱與圖控位置，業主可無償要求承攬商更改名稱及位置。
圖控點位中文名稱：
A. (編號，依總機圖控點位號而定) 第一迴路，1F-107-2室維修區(煙)

B. (編號，依總機圖控點位號而定) 第一迴路，1F-107-2室維修區(溫)
7. 圖控編輯火警應容易辨識，且訊息不會被一般訊息遮蔽。
8. 現場測試部分：依指定位置設定執行的移報或連動條件、對象及復歸方式，均經業主、承攬商雙方確認，並完成實地現場測試，留存逐點測試紀錄，若有缺失，須修正後向業主安排時間複測。
9. 全案時間須於發包後3周內完成。
10. 拆除完成後，施工區域之牆面孔洞須填塞填縫，直徑5公分(含)以上之圓孔或方形孔，須以不銹鋼白天鐵盲封，接縫處以矽利康填縫。
11. 工程過程無塵室內外區域產生之廢棄物皆須完工後由承攬商清除，無塵室庫板牆若因施工刮傷，須由承攬商修補毀損刮傷部分。
3、工作環境、危害因素說明：

所有因此項工程施工所產生之廢棄物與垃圾，廠商需負責清運與處理，不得遺留於現場。依廢棄物處理法規，所有廢物物須清運至合法之處理廠或掩埋場，並取得合法相關之文件，並交由業主備查，若未依合法程序而遭取締，其相關責任由得標廠商負責。

4、施工安全與衛生：

4.1.得標廠商於本中心施工期間，必需遵守政府現行勞工安全衛生相關法規之規定。

4.2.得標廠商於本中心施工期，無條件遵守本中心之工業安全相關施工規範，工作現場並接受本中心工安/監工人員之督導。

4.3.施工期間放置於施工場所之工具、料件等儲存，應採取適當措施及注意安全，本中心人員不代保管或簽收之責，請自行點檢保管。

4.4.施工人員必須穿載安全鞋/安全帽/安全眼鏡後，方可進入施工廠所。

4.5.高架作業(>2M)時施工人員需佩掛安全繩索，必要時應搭設鷹架。

4.6.施工人員在工作場所，不得吸煙、嚼食檳榔、飲用含有任何酒精

成份、興奮劑…等(如蠻牛、維士比、保力達B…等)飲料。
4.7.非本工程施工之區域，非經本工程監工之允許，不得諮意進入與本工程無關之場所。

4.8.動火作業時，5M內需配置至少10磅CO2滅火器2罐，並需配置警戒人員1人。

4.9.工程施作時，需注意暨設設施若有毀損，應負修復責任/恢復設施/設備暨有功能，不得藉故推諉/要求加價。

4.10.乙方應派置勞工安全衛生管理人員駐地負責，工程施工中注意施工安全及有關之工程施工，應由熟練之員工為之。

4.11.對於建築物預留之開口部分或地面鑿口挖溝之部分，應預先設置圍欄、擋板或其他安全措施，並吊掛“施工中注意安全”之標識牌。

4.12.所雇員工或第三者遇有意外或傷害情事時，應由承包商負醫藥及賠償或有關法律之全部責任。

4.13.施工期間若有重大違規或施工方法具工安考量之疑慮時，本工程監工具有停止廠商繼續施工之權利，直至廠商提具具體改善書面核可認同後方可復工，因上述因素而延宕工期之罰責，蓋由承包標商自型負責不得異議。

4.14.承包商監工或委任權責管理人員必需善盡職責，於每日收工時督導所屬員工清潔施工區域，並檢視工作區域內有無工安疑慮，確認所有電氣類工具電源皆已切除隔離，並知會本監工人員確認人員/場所無任何疑慮後方可離開。 

5、驗收規定：

1. 工程完工時，承包商應以書面通知業主辦理驗收，業主接獲承包商之書面通知後，於驗收前通知承包商會同驗收。
2. 消防偵測器安裝完成後須完成現場功能發報測試及圖控編輯，使為完成竣工。
3. 作業期間須會同業主共同執行，並以照片記錄作為驗收文件。
4. 承攬商完成後須檢送完工報告書一式一份，並核上公司大小章或相關專用印鑑用印。
6、保固期：
竣工驗收完成後第2日起，保固1年。
7、完工期限：

115年10月31日前完成。
8、附件:無
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