工研院綠能所勞務採購規範書
購案名稱：檢測分析與性能評估
一、目的及用途
為協助太陽光電系統儲能設備之進料品質確認與後續驗收，本案針對 Flex 16A 磷酸鐵鋰（LiFePO4）儲能電池模組辦理設備資料確認、基本檢查、代表性功能確認及成果彙整。
本案以設備出貨檢驗資料、產品銘牌、設備外觀、序號、基本操作狀態及可取得之系統資訊作為主要查核依據，建立可追溯之設備清冊、照片及驗收紀錄。執行原則以既有資料比對及一般可操作項目確認為主，不要求重新進行高壓、高電流、長時間循環或其他需專用治具之完整性能試驗。
設備之檢測分析與性能評估，原則以既有檢驗紀錄、系統資料及相關技術文件進行比對與判讀；資料內容如已可對應設備規格、功能狀態及判定結果，即視為具備本案驗收所需之查核依據。
本案成果主要供請購單位作為10台儲能電池之設備識別、交貨品質確認、文件查核及後續缺失追蹤之依據，不取代原製造商之產品型式試驗、認證或保固責任。
二、工作項目
（一）10台設備基本檢查與建檔
建立10台設備編號，並與原廠 Serial Number 對照，形成設備清冊。
確認設備型號、銘牌、外觀、DC端子、通訊端口、Breaker、操作開關及正式交貨配件，並留存照片。
依交貨資料及設備狀態確認箱體外觀、標示、端子與主要部件是否有明顯異常，例如撞擊、變形、刮傷、鏽蝕、端子損傷、配件缺漏、異常膨脹或受潮。
確認 Breaker ON/OFF 狀態、開關機反應及可取得之輸出端電壓資訊；如可由 BMS 或上位機直接讀取，記錄電池電壓、SOC、告警或保護狀態。
逐台彙整設備清冊、檢查紀錄及照片，作為10台設備基本驗收佐證。
（二）代表性設備功能確認
由10台設備中選取代表性設備進行功能資料確認，主要依既有檢驗紀錄、BMS／上位機資料、通訊紀錄及設備狀態資訊辦理比對與判讀；如既有資料已具明確判定結果，則直接納入驗收佐證。實際確認項目得依可取得資料內容辦理。
	確認項目
	主要確認內容
	執行方式
	佐證資料

	動力端子電壓／Breaker
	OFF狀態確認無輸出；ON狀態確認輸出電壓與系統讀值一致性
	比對既有檢驗結果及設備狀態資料
	檢驗紀錄、畫面或文件

	開關機狀態
	確認待機、啟動及關機操作反應
	比對既有功能檢驗紀錄
	檢驗紀錄或照片

	BMS／上位機資料
	確認電壓、SOC、溫度、告警／保護等可取得資訊
	讀取既有資料或檢驗畫面進行判讀
	畫面截圖或紀錄表

	CAN／RS485通訊
	確認設備資料可讀取及通訊狀態
	比對既有通訊測試紀錄及狀態資料
	通訊紀錄或畫面

	保護參數／SN／Firmware
	確認可讀取之保護參數、序號及韌體版本
	依既有資料及文件進行比對
	畫面、清冊或文件

	顯示／燈板狀態
	確認SOC或設備狀態顯示是否正常
	依既有檢驗紀錄或照片確認
	照片或紀錄


說明：本案以既有檢驗資料及相關技術文件作為主要驗收依據。絕緣耐壓、完整充放電循環、容量驗證、長時間溫升及其他需專用設備／治具之項目，如已有明確檢驗結果及判定紀錄，即納入文件查核。
（三）文件查核與差異整理
彙整設備出貨檢驗資料、產品型錄、銘牌、序號與相關交貨文件，進行一致性比對。
若文件、設備標示或實際狀態間有差異，建立待確認事項清單，記錄設備編號、差異內容及相關照片或佐證。
本案以完成差異辨識與紀錄為主；供應商後續改善或補件狀態可另列追蹤，不以第三方改善完成作為本案勞務結案之前提。
（四）成果整理與報告撰寫
[bookmark: _Hlk240034316]彙整10台設備清冊、基本檢查紀錄、代表性設備功能確認結果、照片、文件查核及差異／待確認事項，完成「檢測分析與性能評估報告書」1份。
三、驗收項目與時間
廠商應於履約期限內完成下列工作並交付電子檔成果文件一份：
	驗收項目
	內容
	驗收基準

	10台設備基本檢查與建檔
	設備編號、Serial Number、型號、銘牌、外觀、端子、Breaker、基本操作狀態
	具設備清冊、檢查紀錄及可辨識照片

	代表性設備功能確認
	BMS／上位機、CAN／RS485、開關機、顯示及其他可對應項目
	具實際執行之確認紀錄、畫面或照片

	文件查核與差異整理
	出貨檢驗資料、型錄、銘牌及設備狀態之比對
	具文件查核及差異／待確認清單

	成果報告
	彙整檢查、功能確認、照片及文件查核結果
	完成「檢測分析與性能評估報告書」1份


驗收以完成約定之設備資料查核、文件比對及成果紀錄為原則。既有檢驗資料如已包含設備識別、功能狀態、檢驗結果及合格判定，且內容可供追溯，即視為符合本案檢測分析與性能評估之驗收條件；本案不另要求人工重複量測或重現完整原廠測試。如資料有缺漏，廠商應於報告中說明並列為待確認事項。
四、廠商條件
具設備清冊、照片、檢查紀錄。
五、完成期限
本案履約期間自決標簽約日起至115年11月30日以前。廠商應於履約期限內完成設備檢查、資料比對及報告書交付，並配合請購單位完成必要之內容修正。
六、權利之歸屬
凡因執行本購案所產生之設備清冊、檢查紀錄、照片、功能確認結果、差異整理及報告書等成果，其所有權及智慧財產權，除法令、第三方既有權利或雙方另有書面約定外，均歸工業技術研究院所有。產品型錄、出貨檢驗文件、軟體畫面及其他第三方資料，其權利仍歸原權利人所有，引用時應註明來源。
七、付款方式
付款方式分二期辦理：
（一）第一期款：依請購單位提供之設備資料確認測試條件、量測項目及工作安排，完成本案檢測分析工作規畫，並交付「工作規劃書」，經請購單位確認符合契約要求後，支付契約總價30%。
（二）第二期款：完成本案檢測分析工作並交付「檢測分析與性能評估報告書」，經請購單位確認符合契約要求後，支付契約總價70%。

八、結案驗收
本案結案驗收依契約及本規範書辦理。廠商完成10台設備基本資料建檔、代表性設備功能資料確認、文件查核及成果報告交付後，即可辦理驗收。檢測分析與性能評估以既有檢驗紀錄、系統資料、產品文件及可追溯之判定結果為主要依據；資料已足以確認設備狀態者，不另進行人工重複量測。如有差異或資料缺漏，應於成果報告中註明，供請購單位後續追蹤。
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